**报价格式**

**项目一：广州市番禺区中心医院污水站运营采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务说明 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） | 备注 |
| **一、运营及管理人员费用** | | | | | | | |
| 1 | 现场操作人员 | 持有环境污染治理设施运行人员考试合格证书，负责污水处理站具体操作、设备简单保养和清洁卫生工作 | 人 | 2 |  |  | 含工资、津贴、社保、医保、劳保用品、人身意外险、住宿费等，按项包干 |
| 2 | 现场运营组长 | 负责污水处理站的日常排班，持有环境污染治理设施运行人员考试合格证书，负责污水处理站具体操作、设备简单保养和清洁卫生工作。 | 人 | 1 |  |  |
| 3 | 运营主管、交通费 | 组建项目小组并负责项目具体运营管理，定期进行巡查 | 人 | 1 |  |  |
| **二、检测费用** | | | | | | | |
| 1 | 日常内部化验费用 | 每周1次，检测项目：pH、COD、BOD、SS、色度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 每日水质快速检测费 | 每日3次，每月按30日计算。快速检测指标：pH、余氧 | 次 | 90 |  |  |  |
| **三、污泥外运处置** | | | | | | | |
| 1 | 栅渣收集袋 | 每天收集的栅渣统一装袋，存放在污水站指定地点，由业主提供专门的栅渣袋及安排环卫统一收运 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污泥压滤收集袋费用 | 污泥压滤后干污泥装袋，统一收运 | 项 | 1 |  |  |  |
| **四、机电检查及配件更换费用** | | | | | | | |
| 1 | 机电设备每周检查、保养 | 由电工、机械人员每周对机电设备进行检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机电设备配件（300元以下）更换费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 每月清洗换机油费用 | 废机油由采购人安排合法处置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元）： | | | | | | | |

报价人（公章）：

报价日期：

**项目二：广州市番禺区第七人民医院污水运营采购项目**

| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** |  |  | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运营及管理人员费用 | | | |  |  |
| 1.1 | 现场操作人员 | 人 | 1 |  |  | 含工资、津贴、社保、医保、劳保用品、人身意外险、住宿费等，按项包干 |
| 1.2 | 现场运营组长 | 人 | 1 |  |  |
| 1.3 | 运营主管、交通费 | 人 | 1 |  |  | 按项包干，负责巡查 |
| 二 | 检测费用 | | | |  |  |
| 2.1 | 日常内部化验费用 | 项 | 1 |  |  | 每周1次，检测项目：pH、COD、BOD、SS、色度 |
| 2.2 | 每日水质快速检测费 | 次 | 90 |  |  | 每日3次，每月按30日计算。快速检测指标：pH、余氧 |
| 三 | 机电检查及配件更换费用 | | | |  |  |
| 3.1 | 机电设备每周检查、保养 | 项 | 1 |  |  | 由电工、机械人员每周对机电设备进行检查 |
| 3.2 | 机电设备配件（300元以下）更换费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 每月清洗换机油费用 | 项 | 1 |  |  | 废机油由采购人安排合法处置 |
| 合计（元）： | | | | | | |

报价人（公章）：

报价日期：

**项目三：番禺中心医院医疗集团污水处理消毒药剂项目**

| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **规格** | **最小采购量/年** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉(过一硫酸氢钾复合粉） | 过一硫酸氢钾（KHSO5）18%-23%，氯化钠5%-6%  与污水水体接触反应时间：≤20min  持续杀菌：≥72h  活性氧含量: 10.0%-13.0%  大肠杆菌杀灭对数值：≥5.00  铜绿假单胞菌杀灭对数值：≥5.00  枯草芽孢杆菌杀灭对数值：≥5.00 | 1kg/袋 | 8000 |  |  |
| 2 | 次氯酸钠10%（漂水） | 10%以上 | 25kg/桶 | 28 |  |  |
| 3 | 五水硫代硫酸钠 | 98% | 25kg/袋 | 4 |  |  |
| 4 | 石灰粉 | 300目,Cao含量90%以上 | 25kg/袋 | 240 |  |  |
| 5 | 氢氧化钠 | 98.50% | 25kg/袋 | 20 |  |  |
| 6 | 聚丙烯酰胺 | 1300万以上(阳离子) | 25kg/袋 | 20 |  |  |
| 7 | 碱式氯化铝 | 26% | 25kg/袋 | 8 |  |  |
| 合计（元）： | | | | | | |

报价人（公章）：

报价日期：