用户需求书

- 招标项目

- 项目名称：番禺中心医院医疗集团消防维保服务采购项目

- 采购人：广州市番禺区中心医院、广州市番禺区第七人民医院

- 采购预算：   万元（包含广州市番禺区第七人民医院固定采购预算   万元）

| - 服务名称 | - 服务期限 | - 预算构成（各项最高限价） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消防维保服务 | - 2年 | - 固定维保服务费（按24个月分摊支付） | - 广州市番禺区中心医院 - （含区府门诊、药物维持点） | - 万元/2年 |
|  |  |  | - 广州市番禺区第七人民医院 - （原石楼人民医院） | - 万元/2年 |
| - 合计（万元/2年） |  |  |  |  |

4、消防维保服务费包含：

（1）消防维保服务费用，包括工具及物耗费用、项目驻点人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、培训费、管理服务费、税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用；

（2）低值消防零部件更换费用（包含材料费、工具及物耗费用、人工费、税费等一切费用），低值消防零部件清单详见附表4；

（3）属于连接消防主机系统的配套部件（如烟感、温感、模块、报警按钮等）更换费用（包含材料费、工具及物耗费用、人工费、税费等一切费用），系统配件清单详见附表1；

（4）消防零配件安装费用(配件由采购人提供），零配件清单详见附表6。

- 供应商资格

- 投标人具有符合国家法律法规要求及标准的消防设施维护保养服务资质，并须在有效期内（不含公示期内）。

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目整体专门面向中小企业；

- 是否进口产品：否

- 基本要求

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理；

- 用户需求书中的要求仅为最低要求。投标人在响应详细内容中必须列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

- 服务内容

（一）项目概况

番禺区中心医院是按照国家“三级甲等”医院标准配置的综合性医院，占地220亩，总建筑面积23.5万平方米。医院建筑楼群有门诊楼、医技楼、住院楼1号楼、住院楼2号楼、住院楼3号楼和5号楼（感染疾病区），6号楼（高压氧楼）、7号楼（放疗中心）、8号楼（宿舍大楼）等建筑功能，其自身已建设了较为完善的建筑消防系统，包括自动报警系统，自动喷淋系统，消防栓系统、气体灭火系统、防火卷帘门、广播及疏散照明系统、防火门等，消防设施完善。

医院延伸服务机构（分院、分门诊）：区府门诊、药物维持点、广州市番禺区第七人民医院（原石楼人民医院,地址：广州市番禺区石楼镇人民路149号）

（二）采购项目服务范围：①广州市番禺区中心医院（含分门诊：区府门诊、药物维持点等）②广州市番禺区第七人民医院（原石楼人民医院）的全部消防系统及设备维护、保养。

（三）服务期限：2年。

- ★（四）合同期限两年，根据中标人履约情况按采购人制定的月度和年度考评细则进行考评。

- ★（五）按照服务质量要求与国家标准、行业规范要求完成消防系统及设备设施日常维护保养，每月度提交月度维保服务资料，年度提交项目年度维保服务报告。

- 服务要求

- （一）质量要求

- 必须按照国家、省、市现行的有关消防设备保养维护质量标准及规范，对服务范围内的消防设备定期进行全面检测维修、保养和调试，对老化、损坏、故障的零部件要及时彻底进行维修、更换，保证采购人消防设施设备正常使用，确保设备能良好运作。

- ★中标人派出的驻院服务人员资质要求：必须无违法犯罪记录，持有消防部门认可的有效证件，持有劳动部门颁发的有效电工证，有二年以上的相关工作经验；具有国家消防主管部门颁发的“建（构）筑物消防员或消防设施操作员中级证书”，能独立操作的专业工程师及技术人员。

- ★在服务期内，中标人24小时在广州市番禺区中心医院本部设有驻院维保人员，驻场维保人员总人数不得少于6名，节假日照常值班。采购人有权对驻院人员的资质进行审定，对不符合要求的维保服务人员中标人应及时调换。采购人不提供驻院服务人员的办公、住宿场所，由此所产生的全部费用由中标人承担。

- 按照服务质量要求与国家标准、行业规范要求完成对东院区的消防系统及设备设施日常维护保养，每月度提交月度维保服务资料，年度提交项目年度维保服务报告。

- 在服务期内，如消防设施设备发生故障，中标人应及时处理并告知采购人主管部门。

- 在服务期内，中标人必须储备有足够的主要备件和易耗备件。如需要更换或增设各类配件时，中标人应及时通知采购人，采购人同意更换的，中标人做好增设或更换记录，交采购人审核及验收确认。

- 属于连接消防主机系统的配套部件（如烟感、温感、模块、报警按钮等）更换费用（包含材料费、工具及物耗费用、人工费、税费等一切费用）由中标人承担，包括不限于附表1清单内容。另提供设备设施数量和2022年消防主机系统配件更换数量作参考，附表2、附表3。

- 低值消防零部件更换费用（包含材料费、工具及物耗费用、人工费、税费等一切费用）由中标人承担，具体清单内容见附表4。另提供2022年零部件更换数量作报价参考，见附表5。

- 其他由采购人提供的消防零配件安装费用，由中标人承担，包括不限于附表6清单内容。

- 消防系统所有设施设备包括灭火器、消火栓、控制电柜等的保养、内部清洁卫生由中标人负责，中标人必须定期维护保养、清洁，保持无锈、无垢、无渍、无尘。

- 中标人必须根据维修保养内容的要求，制定具体量化计划，严格按照计划组织实施，并作好设备配件检查及维修更换记录，列明系统设施设备的运行情况、故障原因、处理结果、配件增设及更换情况，所有维护保养记录资料要分类登记、保存在资料柜，保养期满必须完整交回采购人。

- 如采购人有特殊情况，临时需要中标人增派人员对消防系统进行检查或测试时，中标人必须积极配合采购人工作需要，按要求增派人员到现场完成相关工作。

- 保养期满，中标人必须将所有保养设备完好运作正常地交回采购人。

13.投标人须在中标后将公司和从业人员的基本信息，以及本项目服务情况按照上级部门要求录入社会单位消防管理系统。

- （二）消防设备维护保养要求

- 火灾自动报警与消防联动控制系统

- 消火栓、自动喷淋灭火系统

- 防火卷帘系统

- 防火门系统

- 消防通风和防排烟系统

- 消防电梯

- 消防水泵系统

- 消防事故广播系统

- 消防电话系统

- 气体灭火系统

- 应急疏散指示系统

- 其他的消防设施保养：按国家、省、市现行消防设备保养维修质量标准及规范。

- 测试检查的相关要求

  - 烟温感、手动报警按钮设备每月测试不少于10%，并达到每年轮测一遍。

  - 特殊检查：重大节假日(元旦、春节、五一、国庆)前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

  - 维保报告：中标人每月检测维保后，必须向采购人提交符合采购人要求的消防维保报告，报告内容中必须包含（但不限于）检查内容、数量及其区域等，中标人必须在下月5号前向采购人呈交一份当月的维修保养报告。如果发现中标人未执行本合同及保养计划，中标人必须按保养计划对未执行项目重新检查及处理，在规定保养时间内完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中中标人发现系统或设备存在隐患，中标人应书面向采购人提出处理意见，经采购人同意后方可实施整改。

  - 保养标准按国家、省、市有关规范标准有关规范标准执行。

- （四）维修保养及配件更换记录

合同生效后，中标人必须严格按照保养计划做好上述消防设施维修保养工作记录，并将有中标人工作人员签名的工作记录交给采购人工作人员确认备案，各类消防配件按采购人要求进行增设或更换，并将增设更换记录交采购人工作人员审核存档。采购人每月对项目服务质量进行检查和考评，如服务质量不符合要求，维修保养记录、配件增设更换记录与服务项目要求不符的或不及时做好实际记录的，被认为不按要求履行服务，纳入月考评内容。

- （五）故障解决

- 中标人24小时有人驻场值班，消防系统、设施设备出现故障应立即检修和排除故障，中标人如不及时到场排除故障的，因此而引起的事故的一切责任由中标人负责。

- 对一般故障的抢修，中标人应在2小时内完成。对紧急故障的抢修，中标人应立即组织抢修，迅速排除故障，迅速恢复正常使用。如无法及时恢复故障的，因此而引起的事故的一切责任由中标人负责(不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)。

- 因维保服务问题使系统无法正常运作或无法达到正常要求的，因此而引起的事故的一切责任由中标人负责(不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)；在服务期间，若同一地点出现3次类似情况的，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任。

- 六、其它服务要求

（一）中标人提供的消防系统维修保养服务必须严格按照国家政府的有关消防法律、法规、规范及规定执行，维修保养质量要求为合格，符合消防技术规范。并配合采购人完成各项中心任务、安全检查中有关消防安全迎检工作；

（二）中标人有义务和责任跟踪和监控院内消防改造工程的质量，确保医院消防系统或设施设备符合消防关法规、技术规范要求。

（三）中标人与采购人于合同签订之日起7天内，双方共同对所有地点的消防系统、设备进行一次全面检查，熟悉系统设备。

（四）服务期满，双方对所有地点的消防系统、设备进行一次全面检查，保证设备能良好运作，将所有消防系统、设备完好的交给采购人。

（五）中标人于合同签订之日起10天内应对消防系统制订详细的维护保养方案，在方案中须明确各项维保工作的实施时间、进度、预期目标等内容，向采购人提交月度维护计划(每月1日前)和工作总结(每月30日前)，并按系统规范要求进行维护保养，及时检修系统中存在的故障和缺陷。

（六）中标人必须在合同生效后15天内，向采购人提供适用的消防系统故障应急预案。

（七）中标人在每次的维护保养工作和临时抢修工作后，应向采购人提交工作报告，如实记录保养工作和抢修处理方法。

（八）中标人在采购人地点工作期间，须遵守采购人管理制度，服从采购人的人员管理；如带材料出外，需列出明细表并经采购人确认方能带出。

（九）中标人派驻采购人的所有工作人员都服从采购人指挥及协调管理，并配合医院做好需要配合的其他工作（如上级的检查，消防安全日、月宣传等）。

（十）项目主管须常驻采购人处，负责本驻点的全面管理、监督指导及协调工作，主动找采购人了解项目服务情况和收集意见，。

（十一）在服务期内，中标人必须做好其派出的工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员安全，工作人员在采购人工作范围内发生事故的一切责任由中标人负责。

（十二）中标人需派出工程师负责对项目工程人员进行机组日常维护及保养知识培训，每季一次。

（十三）中标人需设24小时应急维修热线，应急抢修驻院人员3-5分钟内到达、公司增援人员在2小时内到达现场。

- 七、付款方式

（一）中标人每月 5 日前提交上个月固定维保服务费的全额发票及经采购人主管部门审核通过的服务质量考评资料。中标人开具符合规定的增值税普通发票。采购人在每月 30 日前通过银行划帐至中标供应商帐户，支付上个月的管理服务费。

（二）最后1个月的固定维保服务费在服务期满，中标人将所有消防系统、设备完好的清单交给采购人后15日内，采购人办理支付手续，支付最后1个月的服务费。

（三）如中标人提供维护保养服务不足一个月时，按日计算服务费。

（四）涉及番禺区第七人民医院（原石楼人民医院）的所有费用由中标供应商与番禺区第七人民医院对接，进行独立结算。

- 八、每月考评

采购人每月对中标人的履约情况及服务质量进行考评，考评细则由采购人根据服务需求制定，作为合同附件生效。每月考评分85-95分为合格，月服务费全额支付。高于95分为优秀；月服务质量考评分未达85分为不合格，低于85分，每下降1分扣当月服务费1000元。

- 九、履约保证金

在合同生效后的5个工作日内，中标人通过银行转账或保函的方式向采购人交纳合同履约保证金，金额为本项目中标总价的5%。

- 验收要求

根据招标文件有关服务质量条款及服务质量考评表进行验收。

附表1：广州市番禺区中心医院北大青鸟消防主机系统型号（供参考）

| 附表1：广州市番禺区中心医院北大青鸟消防主机系统型号（供参考） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 序号 | 配件名称 | 型号 |
| 1 | 消防广播喇叭 | GRT3XA-01 | 1 | 联动控制器消防电源 | BYF-PC20M |
| 2 | 智能光电烟感探头 | JBF-5100+JBF-VB4301B | 2 | 智能感温探头 | JBF-5110+JBF-VB4301B |
| 3 | 总线制操作盘 | JBF-11SF-CK90B | 3 | 多线制操作盘 | JBF-11SF-CD8B |
| 4 | 智能消火栓按钮 | JBF4123B | 4 | 防雷器接入自动报警系统远程控制模块 | JBF-5155 |
| 5 | 智能手动报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 5 | 单输入输出模块 | JBF-5141+VB3401A |
| 6 | 双输入输出模块 | JBF-5143 | 6 | 单输入模块 | JBF-5131+VB3401A |
| 7 | 总线消防电话主机 | HY6311 | 7 | 隔离模块 | JBF-4171+VB3401B |
| 8 | 消防电话分机 | HY5716C | 8 | 消防广播喇叭 | GRT3XA-01 |
| 9 | 卷帘手动控制按钮 | / | 9 | 风机继电器 | / |
| 10 | 消防报警主机打印机 |  | 10 | 后备电池 | 免维护铅酸12V 38A |

附表2：广州市番禺区中心医院部分消防设备设施数量（仅作参考，以现场实际为准）

| 附表2：广州市番禺区中心医院部分消防设备设施数量（仅作参考，以现场实际为准） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 序号 | 设备设施名称 | 数量 |
| 1 | 灭火器 | 2052 | 1 | 消防广播喇叭 | 806 |
| 2 | 消火栓 | 1169 | 2 | 单输入模块 | 656 |
| 3 | 烟感 | 6682 | 3 | 单输入输出模块 | 503 |
| 4 | 温感 | 1900 | 4 | 双输入输出模块 | 289 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1457 | 5 | 消防卷帘 | 250 |

附表3：广州市番禺区中心医院（含番禺区第七人民医院、区府门诊、药物维持点）2022年消防主机系统配件更换数

| 附表3：广州市番禺区中心医院（含番禺区第七人民医院、区府门诊、药物维持点）2022年消防主机系统配件更换数（仅供参考） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 更换数量（个） | 序号 | 配件名称 | 更换数量（个） |
| 1 | 烟感 | 22 | 1 | 温感 | 9 |
| 2 | 消火栓按钮... | 1 | 2 | 手动火灾报警按钮... | 3 |
| 3 | 模块 | 14 | 3 | 消防电话 | 1 |
| 4 | 警铃 | 10 | 4 | 卷帘手动控制按钮 | 1 |
| 5 | 风机转换开关 | 1 | 5 | 风机继电器 | 1 |

附表4：低值消防零部件更换清单

| 附表4：低值消防零部件更换清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号（品牌） | 序号 | 配件名称 | 型号（品牌） |
| 1 | 灭火箱面板 | 国产 | 1 | 防火门门锁 | CB-SIA |
| 3 | 消火栓面板 | 国产 | 3 | 直流水枪 | DN65 |
| 4 | 消火栓接头 | 国产 | 4 | 消火栓门 | 国产 |
| 5 | 灭火器防水袋 | 国产 | 5 | 湿式报警阀延时器 | 水力 |
| 6 | 电接点压力表 | 1.6MPA | 6 | 液压式浮球阀 | DN100 |

附表5：广州市番禺区中心医院（含番禺区第七人民医院、区府门诊、药物维持点）2022年低值零部件更换数

| 附表5：广州市番禺区中心医院（含番禺区第七人民医院、区府门诊、药物维持点）2022年低值零部件更换数（仅供参考） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 更换数量（个） | 序号 | 配件名称 | 更换数量（个） |
| 1 | 灭火箱面板 | 22 | 1 | 防火门门锁 | 9 |
| 2 | 消火栓面板 | 15 | 2 | 消火栓门 | 1 |
| 3 | 消火栓接头 | 1 |  |  |  |

附表6：消防零部件清单（采购人提供）

| 附表6：消防零部件清单（采购人提供） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号（品牌） | 序号 | 配件名称 | 型号（品牌） |
| 1 | 出口指示灯 | 国产 | 1 | DN100信号闸阀 | 磐金 |
| 3 | 应急照明灯 | 国产 | 3 | DN150信号闸阀 | 磐金 |
| 4 | 卷帘电机 | 国产 | 4 | DN200信号闸阀 | 国产 |
| 5 | DN100闸阀 | 磐金 | 5 | 湿式报警阀 | DN150 |
| 6 | DN150闸阀 | 磐金 | 6 | 消防水带 | 龙涛 |
| 7 | DN200闸阀 | 磐金 | 7 | 消火栓卷盘 | 桂安 |
| 8 | 水力警铃 | 国产 | 8 | 闭门器 | 宁固 |
| 9 | 带面具灭火器箱 | 钢质 | 9 | 灭火器箱 | 不锈钢 |
| 10 | 避雷器 | 材质：铝合金外壳REP-IPS-ME55 | 10 | 开关电源 | 材质：铝合金外壳 型号：输入AC220V 输出24V 10A |
| 11 | 消防栓箱 | 国产 | 11 | 消火栓卷盘 | 国产 |
| 12 | 水泵接合器 | 型号：SQD-100 | 12 | 防火卷帘控制箱 |  |
| 13 | 悬挂式自动灭火器 | 剂量：8KG 动作温度：68度 充装：干粉 3C认证 | 13 | 悬挂式自动灭火器 | 剂量：8KG 动作温度：68度 充装：七氟丙烷 3C认证 |

附件一  月度考评细则

附件一：番禺区中心医院消防设施设备维保服务质量考核表

（   月考评表）

年     月   日

| 序号 | 项目 | 分值 | 考 核方法及 内 容 | 扣分细则 | 发现问题 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 5分 | 项目派驻人数、资质符合甲方要求 | 不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 | 驻场人员工 作 纪 律 | 5分 | 驻场人员必须定期进行业务知识培训，有培训记录。 | 1人或以上无持证上岗该0分；其余一项不符合要求扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按管理要求填写工作汇报、值班记录、事件处理登记等 | 每次项不符合要求扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 工作纪律要求：驻场员工在上班期间不能打游戏、听音乐、打瞌睡等与工作无关的事。 | 每次项不符合要求扣1分 |  |  |  |
| 3 | 自动报警、消防联动系统 | 10分 | 抽检烟感、温感功能是否正常 | 抽检5-10个消防分区，发现一个故障扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 抽检手动报警按钮功能是否正常 | 抽检5-10个消防分区，发现一个故障扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能是否正常 | 不符合要求每次扣1-3分 |  |  |  |
| 4 | 破玻警音广播对讲系统 | 8分 | 抽检警铃功能是否正常 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查功放机功能是否正常 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防广播功能是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防电话功能是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 消火栓、消防喷淋系统 | 10分 | 检查消火栓箱及配置的消防部件是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查管道接口、阀门等消防管网是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查测试消火栓泵和喷淋泵等各消防水泵是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 试水 | 10分 | 试水检查楼层水流指示器及湿式报警阀是否正常 | 不符合要求每处扣1-2分 |  |  |  |
| 7 | 气体灭火 | 10分 | 检查消防气体灭火系统设备是否正常 | 不符合要求每处扣2分 |  |  |  |
| 8 | 防 排烟系统 | 5分 | 检查防排烟系统功能是否正常 | 不符合要求每处扣2分 |  |  |  |
| 9 | 防火卷帘系统 | 5分 | 检查手控按钮箱是否完好 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查卷帘电源、控制器是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 对卷帘试验一次，检查卷帘下降、上升是否正常 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
| 10 | 防火门系统 | 5分 | 巡检防火门开闭是否正常 | 不符合要求每次扣2-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物 | 不符合要求每次扣1-2分 |  |  |  |
| 11 | 灭火器 | 5分 | 检查灭火器是否正常 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
| 12 | 照明灯、指示标志 | 5分 | 检查应急照明灯、疏散指示灯是否正常 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
| 13 | 设施设备保洁 | 5分 | 检查所有消防设施设备是否定期维护清洁，保持清洁无积尘、污迹、锈渍、霉斑、脱漆、缺损等 | 一项不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 | 维保报告 | 2分 | 检查消防维保报告是否符合要求 | 不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 15 | 应急响应 | 5分 | 查应急抢修驻场人员是否3-5钟到现场，增援人员2小时内到达现场 | 不符合要求扣3-5分 |  |  |  |
| 16 |  | 5分 | 能及时、有效处理各类应急抢修、突发消防事件 | 收到故障报修后应在15分钟内及时响应处理，若不能及时处理需书面后甲方做出说明并同意，不符合每次扣5分。 因乙方问题贻误消防应急抢修、火灾应急处置，每次扣5分，造成经济损失的应负相应的赔偿责任。 |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

服务质量考核以分值考评，考评分85-95分为合格，月服务费全额支付，低于85分，每下降1分扣当月服务费1000元；高于95分，为优秀。

维保项目负责人签名确认：                       主管考评部门签名确认：

日期                                           日期    年   月   日

附件2：消防维保服务年度质量考评表

| 年度及月份 考评内容、分值 | 20xx年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班纪律（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动报警、消防联动控制系统（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破玻警音广播对讲系统（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓、自动喷淋灭火系统（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试水（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防管网（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风防排烟系统（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘系统（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火门系统（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明灯、指示标志（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保报告（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评成绩合计╳80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约能力综合考评20分 | 从公司对项目重视度、服务质量、团队精神面貌、应急响应情况等进行综合考评，分优（18-20分）、良（15-18分）、中（10-14分）、差（0-10分）四等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考评结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、年度考评成绩以全年各月份考评成绩平均数，优秀：≧90分，良好：85-89分，差：低于85分

低于85分，考评结果为差的甲方有权提出终止合同。