广州市番禺区中心医院5个区域弱电改造采购项目

用户需求书

# 一、项目概述：

1、广州市番禺区中心医院由于业务发展需要，要对血透中心、门诊4楼8区、Pivas、中医科和中药房进行改造。

2、项目名称：广州市番禺区中心医院5个区域弱电改造采购项目。

3、采购预算：38.66万元。

4、采购数量：1项（包含5个区域）。

二、供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2、本项目不面向联合体投标，不可分包。

3、电子与智能化工程专业承包二级或以上。

# 三、用户需求

<一>项目说明：

（1）血透中心弱电系统改造，包含综合布线、门禁系统、监控系统等内容。

（2）门诊4楼8区弱电系统改造，包含综合布线、门禁系统、监控系统等内容。

（3）Pivas弱电系统改造，包含综合布线、门禁系统、监控系统、供电系统等内容。

（4）门诊中医科弱电系统改造，包含综合布线、门禁系统、监控系统等内容。

（5）门诊中药房弱电系统改造，包含综合布线、门禁系统、监控系统、供电系统等内容。

辅材及施工、安装及调试要求：根据本项目采购的安防设备、网络设备、门禁等进行相关线路铺设、安装调试，并根据用户要求适当调整。所有弱电线路施工，设备安装必须符合《综合布线系统工程设计规范》及《建筑电气工程施工质量验收规范》最新标准相关规定。线路安装所需的管道、沟槽、明管、暗管等安装必须符合《通信线路工程验收规范》最新标准相关规定。线路敷设走向必须按照用户需求及设计进行点对点敷设。

具体要求如下：

（一）电缆桥架的安装

1. 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。

2. 电缆桥架安装必须横平竖直。

3. 电缆桥架安装必须根据桥架大小，精确计算出承托点受力情况。

4. 桥架角弯必须有充分的弧度，防止将电缆拆散。

5. 电缆桥架必须至少将两端加接地保护。

（二）线管的敷设

1．视不同场合不同用途，选用镀锌管线管和PVC作线缆护套，室外裸露和及天面部分，均采用PVC管作线管。

2．金属管的加工要求：

金属管应符合设计文件的规定，表面没有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平，内壁光滑，不允许有锈蚀。

现场加工应符合下列要求：

- 管口无刺和锐棱角。

- 金属管口做成喇叭形。

- 金属管在弯制后，没有有裂缝和明显的凹瘪现象。

- 金属管的弯曲半径大于等于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

⑤镀锌管锌层剥落处涂防腐漆。

3．金属管弯曲

在敷设金属线管时尽量减少弯头，每根金属管的弯头不超过3个，直角弯头不超过2个，并不要有S弯出现，对于截面较大的电缆不允许有弯头，可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。（KBG管过弯及分线）

弯曲半径应符合下列要求：

- 明配管时，一般不小于管外径的6倍；只有一个弯时，可不小于管外径的4倍；整排钢管在转弯处，要弯成同心圆形状。

②敷设于地下或混凝土楼板内时，要大于等于管外径的10倍。

（三）各子系统主要材料、设备安装与调试

1．技术准备

组织主要施工人员读懂图纸、各种设备的安装说明、熟悉图纸和设备性能。开工前施工人员应对施工意图有明确的了解。除了熟悉本专业外，还要了解其他专业的施工配合状况，以便遇到问题能及时采取措施，确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能，减少与其他工种发生位置冲突。

熟悉与工程有关的其他技术资料，如施工规范、技术规程以及制造厂提供的说明书。

在上述基础上，依据图纸并根据现场施工情况、技术力量及技术装备情况，综合作出合理的动态施工计划。

2．器材准备

对工程中所用线缆和连接硬件设备的规格、质量、数量，应进行检查核对，如无质量保证或与设计不符的不得使用。

弱电系统设备多属于精度高，专业性强的特殊器材，所有设备在安装前必须会同采购人、中标人、监理单位（如有）共同开箱报验。特别注意配件（附件），各种资料，合格证书的完整性，并及时填写设备开箱检查记录表，共同签章确认，如发现问题及时向中标人反映，尽快落实解决。

经开箱报验检查合格后和稳定测试的器材应做好记录和包装复原存储，对不合格的器件物料应单独存放，以备复检和退换处理。

高精尖的弱电设备，对安装专业要求较高，必须轻拿轻放，严格按设备说明书要求的步骤及施工图纸，施工安装技术手册的规定进行操作。严禁野蛮施工，为求使用者方便操作，按人体工程学原理进行安装，并做好成品保护如：防潮、防盗、防水、防火、防鼠及防划花等措施。

设备安装稳固美观、方便实用、易维护、做到不管外部明安装还是隐蔽安装都一样。产品尽量实施模块化安装。便于调试、检修、维护和产品的升级换代。务求达到调试、验收均一致通过。

3. 模块箱、控制箱（柜、台）的安装

控制室、弱电井的土建装饰工程完工后，设备安装前需要检查：设备外形完整，内表面漆层完好。箱体安装在混凝土墙、柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定，壁式箱体中心距离地面的高度为1.3—1.5米。成排箱柜安装时，排列整齐。有底座设备的底座尺寸应与设备相符；设备底座安装时，其表面保持水平，水平方向的倾斜度偏差为每米1度；设备及设备构件连接紧密、牢固，安装用的紧固件有防锈层；安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整，书写正确清楚，设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定；安装严格按图纸施工、按技术说明书连线；按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确，金属外壳接地良好。

4．综合布线系统安装

施工步骤

1）水平子系统的布线施工

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的镀锌金属线槽的方案，线管采用镀锌钢管。为水平线系统提供机械保护和支持。

装配式的金属线槽是一种闭合式的金属管槽，安装在吊架上，从弱电井引向各个设有信息点的房间，再由不同规格的线管，将线路引到墙壁上的暗装底盒。

按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的外径来确定线槽的容量。

可以根据情况选用不同的规格，为保证线缆的转弯半径，线槽须配以相应规格的分支辅件，以提供线缆线路由的弯转自如。

如果不能确定信息出口的准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊架上的线缆出线口处，待具体位置确定后，再引到各信息出口。

由于铺设水平线缆之前先得铺设线管，在铺设时因当注意不能有连续的两个90度的拐角，若实际情况限制则需加过线盒 。

2）垂直干线子系统的布线施工

本方案的垂直干线子系统，是由一连串通过开好垂直对准孔组成的，它的走线设计分为两部分。

干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔，电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。

在预留有电缆井一侧的墙面上，还应安装电缆爬架或线槽，爬架或线槽的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧固绳绑在上面，用于固定和承重，如果附近有电梯等大型干扰源，则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是，提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路，这部分也应采用走吊顶的镀锌金属线槽的方案，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火的，为垂直干缆提供密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致，且若一根线管连续有两个90度的拐角时，应在一处加过线盒，以便拉线时不破坏线缆，与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

3）机柜内线缆的整理

制作电缆头前，根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。

电缆进入弱电箱（柜）内应用尼龙扎带等加以固定，保证横平竖直。

4）设立专项工程组织管理

工程管理组：由具体的资料管理员负责工程的变更、工程的洽商、施工的管理并协调甲方及其它施工方（如：二次装修、家具供应商等）的关系。

项目实施组：按照工程实施的内容，主要为综合布线部分，这主要由具体的施工员负责。

5）施工计划

根据具体的工程情况，作好施工计划：

本工程分为三个阶段；

第一阶段 设计阶段：分为布线系统的概念设计和施工工艺设计

第二阶段 工程实施阶段：分穿线、端接、测试

第三阶段 综合布线系统和安防系统测试

5.系统安装的工艺要求

严格遵守厂家制定的综合布线系统《安装指南》有关规定施工，如电缆/光缆弯曲半径、电缆/光缆成端及机柜注意事项、保护接地及信号接地的有关规定。电缆在线槽中应正确排列。最多20根一束，最多每隔5米绑扎固（桥架内线缆的绑扎）

在绑扎双绞线时用力要适度，绑扎带的张力不能太大，否则将影响系统的串扰指标（近端串扰衰减NEXT，和等效远端串扰衰减ELFEXT）。

双绞线成端时，应尽量保持双绞线的绞合，开绞长度不超过13MM。

所有的金属部件必须接保护地。

弱电地（数据通信的工作地）与强电地应分开，直到建筑物的集中接地点。

缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%；

缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；

缆线在布放时两端应贴有标签，以表明起始和终端位置及作用，标签书写应清晰，端正和正确；

电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放，各缆线间的最小净距应符合设计要求；

缆线布放时应有冗余。在交接间，设备间对绞电缆预留和度，一般3至6米，工作区为0.3至0.6米；光缆在设备端预留长度一般为5至于10米；有特殊要求的应按设计要求预留长度；

缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5M；

布放缆线的牵引力，应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上；

电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5M处，应固定在桥架的支架上，水平敷设时，直接部份间隔距施3~5M处设固点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500MM处设置固定点；

槽内缆线应顺直，尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔支1.5m处固定在缆线支架上，以防线缆下坠；

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎；4对双绞电缆以24根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5M，扣间距应均匀、松紧适应；

在竖井内采用明配、桥架、金属线槽等方式敷设缆线，并应符合以上有关条款要求。

6．机房设备的布置及接地

在建筑物的各管理控制中心，各类设备按照分区摆放、相互之间连线方便、互不干扰的原则，将产生尘埃及废物的设备摆放在远离对尘埃敏感设备（如磁盘机、磁带机和磁鼓）的地方，并集中放置在靠近机房排风的地方。另外，各通讯远端模块、交换机柜、各类服务器的摆放位置应考虑墙的距离不能小于800毫米、周围要留有足够的检修操用空间。

具体布置略。

弱电系统的线缆采取有别于强电系统的独立接地系统，保证对系统进行防雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地、屏蔽接地、直流接地（信号接地、逻辑接地）等措施，并使电子设备中的电子线路有一个基准电位，保证电子设备能稳定、可靠地工作。

7．系统测试与统调

7.1测试前准备

待全部设备安装完成后，检查线路敷设和按线全部符合设计图纸要求。各设备按系统检查，进行单机运行正常；与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。

7.2 弱电系统工程施工和调试使用的仪表

（1） 接线电阴测量仪。用于土壤电阻率、接地电阻测量；

（2） 万用表，有数字式、指针式多种型号，可测电阻、电压、电流。灵敏高，频率范围广，用于线路测量、系统调试；

（3） 摇表。额定电压500V，用来测量和检查线路设备或线路的绝缘电阻。

（4） 直流电桥。用来测量精密直流电阻值。

（5） 全频电视信号发生器。用于线测量和系统调试作信号源用。

（6） 场强仪，用于测量电磁场强度。

（7） 数字毫伏表。用于测量从低频、高频小电压。

（8） 示波器。用于系统调试中测量信号快速变化的波形。

（9） 逻辑笔。用于系统调试中测量数字电路或系统中某点的逻辑状态。

（10） 电脑（线号+标筌）两用打字机，用于打印线路编号。

（11） 数字式查线仪。用于线路查线，查断线、查短路、查绝缘等；

（12） 选频电频表。用于测量传输衰减、串音衰减、放大器的增益、滤波器

的频率衰减我特性等。

（13） 光纤测量设备。背向反射仪（直观检测光纤切面），光源850，电

功率计1300，发射光缆和带ST连接器（光纤衰减测量）。

（14） 网络电缆测试议。测试自动与标准进行比较，并且显示

通过（Pass）或错误（Fail）信息，同时有声音提示，用RS-232打印出报告。

（15） 简易综合布线测量仪，用于测量UTP双绞线。

系统测试在测试小组开展，在测试环境中实施，由投标人统一负责。分为系统测试准备，系统测试实施。测试遵循测试规程进行。

测试计划步骤见下表：

1. 应用软件测试准备投标人测试编制系统计划（包括系统测试的目的、测试环境、测试范围、测试人员和测试进度安排）和测试用例 。

2. 检查测试环境确认测试环境（包括硬件、网络、操作系统、数据库系统软件、数据库服务器、客户机等）。

3. 原系统典型业务办理先将系统进行备份，然后在原系统办理若干典型业务，打印处理结果，备份系统数据；恢复系统到正常状态。

4. 测试实施新系统测试准备好后，投标人组织测试人员按照测试计划和测试规程实施。使用典型业务用例，完成后与原系统的处理结果进行对比。如果完全相同，则测试通过。

5. 测试问题解决当测试中发现问题时，投标人提交《测试问题报告》。组织有关人员分析后，进行处理。处理完成后，提交处理结果说明。投标人组织测试人员对处理结果进行检查，同时进行回归测试，确认所有问题得到解决。回归测试中发现的问题时，将提交新的测试问题报告。解决的问题将关闭测试问题报告。回归测试采用同样的测试用例。

6. 测试结束当系统测试或回归测试问题降低到一定程度时，结束测试，投标人提交《测试分析报告》，软件、文档纳入版本管理系统。

<二>采购项目基本要求：

1. 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4. 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

5.★ 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

6. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

7. 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等。

8. 除采购人有明确规定外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

# 四、货物清单及报价要求：

（一）★报价要求：

1、报价包含货款、货物包装费、设计、安装、检测、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、售后服务费、技术指导费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2、广州市番禺区中心医院5个区域弱电改造采购项目最高限价为38.66万元，供应商须对每个区域工程量清单进行单价报价、区域汇总报价，5个区域合计汇总价不得超过38.66万元，超过该限价为无效报价。

（二）货物清单：

1、血透中心弱电系统改造

| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌线槽200×100（含辅材） | 120 | 米 |
| 2 | 镀锌线槽100×50（含辅材） | 60 | 米 |
| 3 | 8位机柜PDU | 2 | 个 |
| 光缆工程 |  |  |  |
| 1 | 布放12芯光纤 | 270 | 米 |
| 2 | 12口光纤盒 | 6 | 个 |
| 3 | 尾纤（含熔接） | 72 | 条 |
| 有线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 84 | 个 |
| 2 | 六类网络双口面板 | 21 | 个 |
| 3 | 六类网络模块 | 126 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 8190 | 米 |
| 5 | 六类网络水晶头 | 126 | 个 |
| 6 | 24口网络配线架 | 6 | 台 |
| 7 | 理线架 | 6 | 个 |
| 8 | 六类1.5米网络跳线 | 126 | 条 |
| 9 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 1350 | 米 |
| 安防监控网工程 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机（带测温） | 4 | 台 |
| 2 | 2芯电源线 | 520 | 米 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 4 | 理线架 | 2 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 1235 | 米 |
| 6 | 六类网络水晶头 | 19 | 个 |
| 7 | 六类1.5米网络跳线 | 19 | 条 |
| 8 | 六类20米网络跳线 | 2 | 条 |
| 9 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 365 | 米 |
| 电话网工程 |  |  |  |
| 1 | 4进24出电话交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 六类3米网络跳线 | 21 | 台 |
| 无线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 250 | 米 |
| 2 | 六类网络水晶头 | 20 | 个 |
| 3 | mesh组网无线路由器 | 10 | 台 |
| 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | 分控供电配电箱1 | 1 | 台 |
| 2 | 电力电缆 | 240 | 米 |
| 3 | 电力电缆 | 124 | 米 |
| 4 | 单相二三孔插座 | 12 | 个 |
| 5 | 镀锌线管 | 50 | 米 |
| 合计 |  |  |  |

2、门诊4楼8区弱电系统改造

| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌线槽200×100（含辅材） | 20 | 米 |
| 有线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 15 | 个 |
| 2 | 六类网络双口面板 | 14 | 个 |
| 3 | 六类网络模块 | 36 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 1720 | 米 |
| 5 | 六类网络水晶头 | 72 | 个 |
| 6 | 24口网络配线架 | 2 | 台 |
| 7 | 理线架 | 2 | 个 |
| 8 | 六类1.5米网络跳线 | 36 | 条 |
| 9 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 180 | 米 |
| 10 | 2进16出电话交换机 | 1 | 台 |
| 11 | 4路电话光端机 | 1 | 台 |
| 12 | 电话水晶头 | 14 | 台 |
| 安防监控网工程 |  |  |  |
| 1 | 2芯电源线 | 200 | 米 |
| 2 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 3 | 理线架 | 2 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 200 | 米 |
| 5 | 六类网络水晶头 | 10 | 个 |
| 6 | 六类1.5米网络跳线 | 5 | 条 |
| 7 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 25 | 米 |

3、Pivas弱电系统改造

| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆工程 |  |  |  |
| 1 | 布放12芯光纤 | 150 | 米 |
| 2 | 12口光纤盒 | 2 | 个 |
| 3 | 尾纤（含熔接） | 24 | 条 |
| 有线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 10 | 个 |
| 2 | 六类网络双口面板 | 20 | 个 |
| 3 | 六类网络模块 | 50 | 个 |
| 4 | 24口网络配线架 | 2 | 台 |
| 5 | 理线架 | 5 | 个 |
| 6 | 六类1.5米网络跳线 | 100 | 条 |
| 7 | 2进16出电话交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 4路电话光端机 | 1 | 台 |
| 安防监控网工程 |  |  |  |
| 1 | 多板位门禁控制器箱 | 1 | 个 |
| 2 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 3 | 理线架 | 2 | 个 |
| 4 | 六类网络水晶头 | 20 | 个 |
| 5 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 100 | 米 |
| 无线网工程 |  |  |  |
| 1 | mesh组网无线路由器 | 8 | 台 |
| 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | 分控供电配电箱1 | 1 | 台 |
| 2 | 电力电缆 | 240 | 米 |
| 3 | 电力电缆 | 24 | 米 |
| 4 | 单相二三孔插座 | 2 | 个 |
| 5 | 镀锌线管 | 120 | 米 |

4、门诊中医科弱电系统改造

| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 10 | 个 |
| 2 | 六类网络双口面板 | 5 | 个 |
| 3 | 六类网络模块 | 20 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 1200 | 米 |
| 5 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 6 | 理线架 | 1 | 个 |
| 7 | 六类1.5米网络跳线 | 20 | 条 |
| 8 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 200 | 米 |
| 安防监控网工程 |  |  |  |
| 1 | 2芯电源线 | 100 | 米 |
| 2 | 4芯控制线 | 200 | 米 |
| 3 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 300 | 米 |
| 4 | 六类网络水晶头 | 10 | 个 |

5、门诊中药房弱电系统改造

| 序号 | 安装项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合工程 |  |  |  |
| 1 | 8位机柜PDU | 1 | 个 |
| 光缆工程 |  |  |  |
| 1 | 布放12芯光纤 | 250 | 米 |
| 2 | 12口光纤盒 | 2 | 个 |
| 3 | 尾纤（含熔接） | 24 | 条 |
| 有线网工程 |  |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 1 | 个 |
| 2 | 六类网络双口面板 | 3 | 个 |
| 3 | 六类网络模块 | 10 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 400 | 米 |
| 5 | 六类网络水晶头 | 20 | 个 |
| 6 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 7 | 理线架 | 3 | 个 |
| 8 | 六类1.5米网络跳线 | 20 | 条 |
| 9 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 150 | 米 |
| 10 | 4路电话光端机 | 1 | 台 |
| 安防监控网工程 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机（带测温） | 4 | 台 |
| 2 | 2芯电源线 | 300 | 米 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1 | 台 |
| 4 | 理线架 | 2 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 200 | 米 |
| 6 | 六类网络水晶头 | 10 | 个 |
| 7 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 150 | 米 |
| 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | 分控供电配电箱1 | 1 | 台 |
| 2 | 电力电缆1 | 240 | 米 |
| 3 | 电力电缆2 | 24 | 米 |
| 4 | 单相二三孔插座 | 2 | 个 |
| 5 | 镀锌线管 | 120 | 米 |

- 五、主要设备技术参数要求

| 序号 | 安装项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 综合工程 |  |  |
| 1 | 镀锌线槽200×100（含辅材） | 镀锌线槽；MR200x100mm； 材质：厚度不低于1.0mm镀锌板 |
| 2 | 镀锌线槽100×50（含辅材） | 镀锌线槽；MR100x50mm； 材质：厚度不低于1.0mm镀锌板 |
| 3 | 8位机柜PDU | 8位10A |
| 4 | 弱电箱 | 规格:不小于200×100×1.5mm； 前面板开孔率大于50%； 内嵌（包含基座+门板），含插排 安装及施工要求为：离地30cm。 |
| 光缆工程 |  |  |
| 1 | 布放12芯光纤 | 外皮质量：环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝：加粗磷化钢丝 衰减：（@1310nm）≦0。35dB，（@1550nm）≦0.22dB 弯曲半径静态/动态：10D/20D（mm） 允许拉伸力：600/1500N 允许压扁力：300/1000（N/100mm） 类型：单模 |
| 2 | 12口光纤盒 | 尺寸：长*宽*高 ≥48*20*4.8cm 绝缘电阻：＞2*104M欧姆 |
| 3 | 尾纤（含熔接） | 类型：单模单芯，根据现场实际情况定制 纤芯：657A纤芯弯曲不敏感 速率：1.25G/10G/25G/40G 插入损耗：典型值0.20dB，最大值0.30dB 回波损耗：≧50dB 拉力测试：抗拉70N 环保：LSZH外被，符合RoHS要求 包含熔纤服务及其它辅材 |
| 有线网工程 |  |  |
| 1 | 六类网络单口面板 | 使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-2001标准要求； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 尺寸：86*86mm，符合国际标准； |
| 2 | 六类网络双口面板 | 使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-2001标准要求； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 尺寸：86*86mm，符合国际标准； |
| 3 | 六类网络模块 | 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 三段沉浮式金针支撑结构更好的兼容2P/4P水晶头；实现数据语音互换使用; 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥350次后，依然保证性能稳定； 支持110或Krone工具进行端接； |
| 4 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 导体：23AWG，实芯裸铜导线； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：高于等于CMR级别； 工作温度：-20℃到75℃； |
| 5 | 六类网络水晶头 | 接口：RJ45，接口材质：纯铜镀金8芯,8P8C |
| 6 | 24口网络配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准，含六类非屏蔽模块； 模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 模块采用三段沉浮式金针支撑结构更好的兼容2P/4P水晶头；实现数据语音互换使用; 烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； |
| 7 | 理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 烤漆SECC冷轧钢板； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； |
| 8 | 六类1.5米网络跳线 | 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 长度1.5米。 |
| 9 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 聚氯乙烯阻燃PVC线管及辅材 |
| 10 | 2进16出电话交换机 | 内/外线来电显示 自适应FSK/DTMF双制式来电显示，可多次转接来电且显示稳定可靠、永不丢失。 日/夜间模式自动切换 系统支持日/夜间服务模式切换，用户可以设置为自动切换或人工切换，同时也可对日/夜间模式设置不同的系统参数，如日/夜间分机等级、日/夜间分机呼入权、日/夜间分机呼叫等待、日/夜间引导语音等。 中继连选功能 可使多个外线号码连为一体，即对外只需公布一个号码，外线呼入时只需拨打公司对外公布的号码。合理提高中继使用率及中继接通率。（对外公布的号码需向电信局申请） 三段引导语音（标准/自录） 系统为外线提供了三段优质的语音服务，第一段：您好，请拨分机号码，查号请拨“0”；现在是下班时间，人工服务请拨“0”；第二段：分机正忙，请拨其它分机号码；对不起，分机正忙请稍后再拨；第三段：分机无人接听，请拨其它分机号码；对不起，分机无人接听，请稍后再拨。每段不少于五种引导语音可供用户选择，且可进行自录，并支持标准语音和自录语音混合使用。 1-4位任意全弹编 系统支持1-4位任意全弹性编码，可实现1-4位号码混合使用，满足各种场所不同编号的特殊要求。 等位拨号 在转发状态下，系统可自动识别用户拨打的是外线电话还是内线电话，用户可按习惯直接拨打外线号码，无需加拨外线局向码和听二次拨号音，如直接使用外线一样方便。 内置和谐音乐 系统内置至少12首和谐背景音乐，内/外线呼入转接或保留时，呼入者听背景音乐。 兼容话机/PC编程 可以使用双音频话机或PC对系统参数进行设置，满足各层次的需求。 内置UPS开关电源 系统电源在交流电压85V~240V范围内可正常工作，并提供后备电压接口，只需配置电瓶，即使停电也可保证系统正常工作。 外线转外线、内线转外线 分机或外线呼入与内线用户建立通话后，内部分机可将电话转接至手机或其他外部电话上，转接中可征询外线需不需要接听，如要接听，内部分机挂机两外线通话；如不需接听（听短促的忙音或转错号码），其内部分机可收回电话，自动恢复与呼入的电话通话。实现固定电话与移动电话之间建立移动虚拟网。 立即转移 分机可自行设定转移号码（手机、固定电话、内部电话），当内线呼叫分机时，系统将直接把来电转移到分机所设定的号码上。 遇忙转移 当内外线呼叫某分机时，若遇分机正忙，系统自动将来电转移到分机事先设定的号码上（手机、固定电话、内部号码），避免重要来电丢失。 当内外线呼叫某分机时，若遇分机无人接听，在无应答振铃次数到时，系统自动将该来电转移至分机事先设定的号码上（手机、固定电话、内部号码）。用户可根据需要自行设定无应答振铃次数。 通话限时 为了解决某些分机滥打电话的问题，系统可对内部通话、中继呼入、中继呼出的通话限时独立进行设置，满足用户对通话限时的各种要求。同时在通话限时时间剩下30秒时，系统会发出告警音，如不终止通话，在通话限时间剩下10秒时，系统会再次发出告警音，提示用户将中断通话，此功能有效地限制长时间占用通话的现象。 中继转中继功能 用户可从外线呼入通过使用账号、密码出另一外线。 热线编码 分机可将自己常用、急用的内/外线号码设为热线号码，提机延时时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码。 中继组权及中继组号（中继分组） 中继部分最多可分为12个中继组号，分机间最多可划分为12个中继组权，单个分机可以拥有多个中继组权，多部分机也可拥有同个中继组权。 分机代接来电呼叫 在分机有来电呼入而无人接听时，其它任意分机可通过输入指令代接，如不清楚振铃分机的号码，可使用全局代接指令，将其来电代接。 中继专用线 分机可设置一条中继为本机呼入呼出专线。 中继接续类型设置 当系统设置为直拨模式时，外线听引导语音进行操作。当系统设置为转接模式时，外线呼入由总机进行服务。 分机呼叫等待 另一来电呼叫正在通话的分机时，听回铃音等待分机空闲，同时被呼叫分机听呼叫等待提示音，提示有另一呼叫正在等待被接听。 智能中继 可设置某一条中继线为智能中继。 外线来电群呼方式 设置中继线路为群呼方式，外线呼入时，群呼分机循环振铃，同时每部振铃分机均可显示外线来电号码。 |
| 11 | 4路电话光端机 | 电话接口：RJ11(电话水晶直插头)X4 光纤类型：单模单纤 光纤接口：FC(螺纹圆口) 传输距离：≥20KM 语言编码：PCM编码，每路语言≥64Kbps 串音衰耗：≥65db 衡中杂音：≤63dbmop 振铃电压：35V~150V 支持协议：IEEE802.3/802.1Q 工作温度：-30℃~+70℃ 频率特征：300~3400（-06.db~+3bd） 电源电压：Dc5V 重量：≤1kg 网络接口：RJ45(网络水晶直插头) 网络速度：百兆 振铃频率：17HZ~60HZ 电话特征：符合《符合邮电部电话交换设备总技术规范》 |
| 12 | 电话水晶头 | 接口：RJ11，接口材质：纯铜镀金4芯,4P4C |
| 安防监控网工程 |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机（带测温） | 采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置； 内置扬声器； 门锁 I/O 输出╳1 个； 门磁 I/O 输入╳1 个； 开门按钮 I/O 输入╳1 个； 报警 I/O 输出╳1 个； 机械防拆开关╳1 个； 支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个； 支持 MIC 音频输入采集。（需提供公安部或公安部认可的第三方机构出具的检验报告复印件或产品说明书） 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC 卡（Mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 设备离线应支持 100000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 100000 张人脸库、 100000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 100000个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；支持中心广播主机向设备广播喊话（需提供公安部或公安部认可的第三方机构出具的检验报告复印件或产品说明书）； 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。（需提供公安部或公安部认可的第三方机构出具的检验报告复印件或产品说明书） 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（需提供公安部或公安部认可的第三方机构出具的检验报告复印件或产品说明书） |
| 2 | 多板位门禁控制器箱 | 内嵌安装不少于九块门禁控制器和一个集中供电电源控制箱。 |
| 3 | 2芯电源线 | 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 ； 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）； 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）； 芯线数：2芯；长度：200米/卷 阻燃特性：IEC 60 332.1 |
| 4 | 4芯控制线 | 规格：RVV4×0.75； 无氧铜阻燃绝缘层，长度：200米/卷 |
| 5 | 24口网络配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准，含六类非屏蔽模块； 模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 模块采用三段沉浮式金针支撑结构更好的兼容2P/4P水晶头；实现数据语音互换使用; 烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； |
| 6 | 理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； |
| 7 | 六类非屏蔽网线（暗布） | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 导体：23AWG，实芯裸铜导线； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：高于等于CMR级别； 工作温度：-20℃到75℃； |
| 8 | 六类网络水晶头 | 接口：RJ45， 接口材质：纯铜镀金8芯,8P8C |
| 9 | 六类1.5米网络跳线 | 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 长度1.5米。 |
| 10 | 六类20米网络跳线 | 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 长度20米。 |
| 11 | 阻燃绝缘PVC电线管∮25mm（含辅材） | 聚氯乙烯阻燃PVC线管及辅材 |
| 电话网工程 |  |  |
| 1 | 4进24出电话交换机 | 内/外线来电显示 自适应FSK/DTMF双制式来电显示，可多次转接来电且显示稳定可靠、永不丢失。 日/夜间模式自动切换 系统支持日/夜间服务模式切换，用户可以设置为自动切换或人工切换，同时也可对日/夜间模式设置不同的系统参数，如日/夜间分机等级、日/夜间分机呼入权、日/夜间分机呼叫等待、日/夜间引导语音等。 中继连选功能 可使多个外线号码连为一体，即对外只需公布一个号码，外线呼入时只需拨打公司对外公布的号码。合理提高中继使用率及中继接通率。（对外公布的号码需向电信局申请） 三段引导语音（标准/自录） 系统为外线提供了三段优质的语音服务，第一段：您好，请拨分机号码，查号请拨“0”；现在是下班时间，人工服务请拨“0”；第二段：分机正忙，请拨其它分机号码；对不起，分机正忙请稍后再拨；第三段：分机无人接听，请拨其它分机号码；对不起，分机无人接听，请稍后再拨。每段不少于五种引导语音可供用户选择，且可进行自录，并支持标准语音和自录语音混合使用。 1-4位任意全弹编 系统支持1-4位任意全弹性编码，可实现1-4位号码混合使用，满足各种场所不同编号的特殊要求。 等位拨号 在转发状态下，系统可自动识别用户拨打的是外线电话还是内线电话，用户可按习惯直接拨打外线号码，无需加拨外线局向码和听二次拨号音，如直接使用外线一样方便。 内置和谐音乐 系统内置至少12首和谐背景音乐，内/外线呼入转接或保留时，呼入者听背景音乐。 兼容话机/PC编程 可以使用双音频话机或PC对系统参数进行设置，满足各层次的需求。 内置UPS开关电源 系统电源在交流电压85V~240V范围内可正常工作，并提供后备电压接口，只需配置电瓶，即使停电也可保证系统正常工作。 外线转外线、内线转外线 分机或外线呼入与内线用户建立通话后，内部分机可将电话转接至手机或其他外部电话上，转接中可征询外线需不需要接听，如要接听，内部分机挂机两外线通话；如不需接听（听短促的忙音或转错号码），其内部分机可收回电话，自动恢复与呼入的电话通话。实现固定电话与移动电话之间建立移动虚拟网。 立即转移 分机可自行设定转移号码（手机、固定电话、内部电话），当内线呼叫分机时，系统将直接把来电转移到分机所设定的号码上。 遇忙转移 当内外线呼叫某分机时，若遇分机正忙，系统自动将来电转移到分机事先设定的号码上（手机、固定电话、内部号码），避免重要来电丢失。 当内外线呼叫某分机时，若遇分机无人接听，在无应答振铃次数到时，系统自动将该来电转移至分机事先设定的号码上（手机、固定电话、内部号码）。用户可根据需要自行设定无应答振铃次数。 通话限时 为了解决某些分机滥打电话的问题，系统可对内部通话、中继呼入、中继呼出的通话限时独立进行设置，满足用户对通话限时的各种要求。同时在通话限时时间剩下30秒时，系统会发出告警音，如不终止通话，在通话限时间剩下10秒时，系统会再次发出告警音，提示用户将中断通话，此功能有效地限制长时间占用通话的现象。 中继转中继功能 用户可从外线呼入通过使用账号、密码出另一外线。 热线编码 分机可将自己常用、急用的内/外线号码设为热线号码，提机延时时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码。 中继组权及中继组号（中继分组） 中继部分最多可分为12个中继组号，分机间最多可划分为12个中继组权，单个分机可以拥有多个中继组权，多部分机也可拥有同个中继组权。 分机代接来电呼叫 在分机有来电呼入而无人接听时，其它任意分机可通过输入指令代接，如不清楚振铃分机的号码，可使用全局代接指令，将其来电代接。 中继专用线 分机可设置一条中继为本机呼入呼出专线。 中继接续类型设置 当系统设置为直拨模式时，外线听引导语音进行操作。当系统设置为转接模式时，外线呼入由总机进行服务。 分机呼叫等待 另一来电呼叫正在通话的分机时，听回铃音等待分机空闲，同时被呼叫分机听呼叫等待提示音，提示有另一呼叫正在等待被接听。 智能中继 可设置某一条中继线为智能中继。 外线来电群呼方式 设置中继线路为群呼方式，外线呼入时，群呼分机循环振铃，同时每部振铃分机均可显示外线来电号码。 |
| 2 | 六类3米网络跳线 | 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 长度3米。 |
| 无线网工程 |  |  |
| 1 | mesh组网无线路由器 | 固定端口：WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口；LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口； 无线速率：1200Mbps； 工作频段：802.11n、802.11b/g；2.4GHz 802.11ac、802.11a/n；5GHz； MTBF：大于50000H; 网络协议：PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP、DDNS 防火墙：出站通信策略（源IP、目的IP/协议/端口/时间段），入站通信策略（源IP、目的IP/协议/端口/时间段） VLAN：支持16个VLAN IPSec VPN：支持50条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS） L2TP VPN：支持LAC、支持LNS 无线功能：支持8个SSID,支持HT20/HT40/HT80模式，支持自动信道选择或手动信道选择，支持接入用户数限制，支持客户端隔离，支持SSID广播开启或关闭，支持多种加密方式，支持无线MAC接入控制，支持无线接入客户列表显示，支持SSID和VLAN绑定，支持广播探测功能，支持中文SSID AC功能：支持可管理8个AP，支持无线漫游，支持AP自动发现，支持对AP发射功率调整，支持对AP信道调整，支持对AP地址分配，支持对AP配置同步，支持对AP断线检测，支持多SSID配置，支持批量重启AP,支持AP上无线客户端状态显示， 网络安全：静态ARP，DHCP授权ARP,ARP防攻击/免费ARP,状态数据包检查，防止WAN口的Ping，防止TCP syn扫描，防止Stealth FIN扫描，防止TCP Xmas Tree扫描，防止UDP扫描功能，防止Land攻击功能，防止Smurf攻击功能，防止Ping of Death攻击，防止IP Spoofing功能，防止碎片包攻击，防止TearDrop攻击，防止Fraggle攻击功能 用户上网行为管理：组策略管理，HTTP下载文件类型过滤，URL过滤，MAC地址过滤 Qos：支持多种智能弹性带宽方式，支持独占/共享方式的流量限制，支持根据时间段的流量限制，支持绿色通道功能，整机网络连接数限制 路由：静态路由、策略路由 |
| 供配电工程 |  |  |
| 1 | 分控供电配电箱1 | 根据用户现场环境空间定制配电柜，包含：空气开关、排线、接地线端子和对应配件。 |
| 2 | 电力电缆1 | 1 导体 1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T 3956-2008标准。 1.2 铜导体材料为无氧圆铜杆（应提供用料具体标准），含铜量不小于99.99%。 2 绝缘 2.1 绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.2-2002或 GB/T 12706.3-2002规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。 2.2 绝缘PH值≥6.0(IEC754-1)； 2.3 绝缘采用具有较强阻燃和防化学腐蚀能力的聚乙烯复合物、护套层采用无卤低烟聚烯烃复合物，其阻燃性能按照GB/T 18380.3-2001《电线电缆燃烧试验方法 第5部分:成束电线电缆燃烧试验方法》及IEC60332－3：2000规定的试验条件，要求达B级阻燃电缆标准。氧指数不低于38。并通过同时GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.3三项标准试验合格（交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力/控制电缆）或通过同时GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.3及GB/T12666.6三项标准试验合格（交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力/控制电缆）。 2.4 绝缘须通过GB/T12706-2002 90℃浸水绝缘电阻试验； 2.5 电缆燃烧时透光率≥70%(IEC754-2)； 2.6 绝缘须通过GB/T12706-2002 90℃浸水绝缘电阻试验。 3 阻燃及耐火 3.1 设备电源电缆（线）及消防联动控制电缆分别采用阻燃耐火电力电缆。 3.2 耐火电力电缆交流额定电压U0/U为0.6/1KV，耐火控制电缆交流额定电压为1KV； 电缆燃烧时透光率≥70%(IEC754-2)； 4电缆规格:3*16mm |
| 3 | 电力电缆2 | 1 导体 1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T 3956-2008标准。 1.2 铜导体材料为无氧圆铜杆（应提供用料具体标准），含铜量不小于99.99%。 2 绝缘 2.1 绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.2-2002或 GB/T 12706.3-2002规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。 2.2 绝缘PH值≥6.0(IEC754-1)； 2.3 绝缘采用具有较强阻燃和防化学腐蚀能力的聚乙烯复合物、护套层采用无卤低烟聚烯烃复合物，其阻燃性能按照GB/T 18380.3-2001《电线电缆燃烧试验方法 第5部分:成束电线电缆燃烧试验方法》及IEC60332－3：2000规定的试验条件，要求达B级阻燃电缆标准。氧指数不低于38。并通过同时GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.3三项标准试验合格（交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力/控制电缆）或通过同时GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.3及GB/T12666.6三项标准试验合格（交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力/控制电缆）。 2.4 绝缘须通过GB/T12706-2002 90℃浸水绝缘电阻试验； 2.5 电缆燃烧时透光率≥70%(IEC754-2)； 2.6 绝缘须通过GB/T12706-2002 90℃浸水绝缘电阻试验。 3 阻燃及耐火 3.1 设备电源电缆（线）及消防联动控制电缆分别采用阻燃耐火电力电缆。 3.2 耐火电力电缆交流额定电压U0/U为0.6/1KV，耐火控制电缆交流额定电压为1KV； 电缆燃烧时透光率≥70%(IEC754-2)； 4电缆规格:3*2.5mm |
| 4 | 单相二三孔插座 | 额定电压：220V 额定电流：10A、16A 插拔次数：≥5000次 爬电距离：≥3mm 电气间隙：≥3mm 插座铜片：厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ； 采用86系统，二、三插可同时插入二插插头和三插插头。 插座的接线端子能可靠的连接不小于2根截面为2.5mm2(10A)或2.5－4mm2(15A)。 |
| 5 | 镀锌线管 | 材质：镀锌 工艺：表面处理清洗及抛光标准 |

★供应商须承诺报价包含以上设备安装、调试并能接入医院安防及弱电系统且所有系统和设备能够接通并在相应平台上正常运转（提供承诺函）。

★供应商须提供200路安防平台视频监控授权扩容（提供承诺函）。

货物及安装须遵循以下原则：安全性、可靠性、先进性、经济性、环境保护、节能减排、安全保密性、可管理性、须遵循国家最新的智能化系统建设标准、规范。

- 六、商务要求：

1、交货时间及地点

1.1 交货时间：所有设备要求合同签订后30个工作日内交付；。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

1.3设备到货验收时应在采购人、中标人、监理单位（如有）共同参加下进行，按照技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。

2. 安装调试工期及验收要求：

所有设备到货验收后，根据采购人制定的区域改造时间30个工作日内完成所有设备及线路等安装调试及用户验收，弱电验收必须满足国标《综合布线系统工程验收规范》最新标准，强电部分必须满足国标《建筑电气工程施工质量验收规范》最新标准，本项目验收内容具体如下

2.1初步验收

本项目完成施工调试之后进行初步验收。初步验收的时间应在原定计划的建设工期内进行，由采购人组织中标人参加。初步验收工作包括检查工程质量，审查资料，对发现的问题提出处理的意见，并组织中标人落实解决。

2.2验收要求

- 验收必须按国家规定的工程建设项目验收办法和工作要求实施。(2)在工程施工过程中，施工单位必须重视质量，加强自检和随工检查等技术管理措施，力求消灭一切因施工质量而造成的隐患。(3)由采购人负责组织现场检查、资料收集与整理工作。施工单位提供竣工图纸。

2.3验收范围

验收范围包括设备器材的检验、设备安装检验、线缆的敷设和保护方式、线缆终接、和工程电气测试、综合布线系统工程的竣工技术资料及文档：工程说明；竣工图纸；配线架配置说明；测试说明记录等

2.4验收结果

由采购人出据初步验收报告，相关负责人及技术人员签署意见。初步验收合格后系统进入试运转期。

2.5竣工验收

在试运转后的半个月，由中标人向采购人报送竣工报告（含工程的初步决算及试运行报告），并组织采购人对工程进行竣工验收。工程竣工验收为工程建设的最后一个程序，进行竣工验收，验收的依据是初验的基础上，对系统各项检测指标认真考核审查，如果全部合格，且全部竣工图纸资料等文档齐全，即可完成竣工验收。

3. 付款方式：

3.1 合同签订并设备全部到货并安装通过验收后，中标人向采购人提供合同总价50%的合法发票、请款函、设备到货清单，采购人在收到发票后的5个工作日内办理支付手续。

3.2本项目每个区域通过用户最终验收后，中标人向采购人提供竣工区域金额40%的合法发票、经双方确认竣工图纸及验收清单，采购人在收到发票后的5个工作日内办理支付手续。

3.3质保期过后，中标人向采购人提供合同总价10%的合法发票，采购人在收到发票后的5个工作日内办理支付手续。

4. 质保期：

4.1 项目通过用户最终验收后提供  壹  年保修服务，质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等）。故障报修的响应时间：周一至周日8：00-18：00期间30分钟内响应，1小时内到达现场进行维护。其余时间为2小时内响应，4小时内到达现场进行维护。