# 用户需求

一、项目内容

| 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 服务期限 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺中心医院医疗集团2024-2025年度电梯维护保养服务采购项目 | 64台电梯（包括东院区10台电梯）电梯台账见附件1 |  | 2年 | 1 |

报价内容：根据项目要求。

二、电梯维护保养单位资格要求

1、★投标人必须取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》的电梯修理单位。（提供有效期内相关证书的扫描件）。

三、电梯维护保养单位服务要求

- 电梯日常维护保养需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于如下:

1.电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

2.广东省电梯维修保养安全管理规范

3.电梯维修规范GB/T  18775-2002

4.电梯安装使用维护说明书

5.《中华人民共和国特种设备安全法》

（二）必须按需求书内容及合同要求提供服务

（三）驻场人员要求

1.投入本项目的项目经理应具有电气或机械专业等相关中级职称资质。

★2.驻点服务要求派驻维保人员提供全年每天24小时的驻场服务（广州市番禺区中心医院不少于两人，广州市番禺区第七人民医院不少于一人），对所有电梯及电梯机房进行定期巡查并记录。驻点人员必须具备电梯安装和维修作业人员证书，要求具有两年或以上工作经验。驻点服务人员为固定人员，合同签署前，所有驻点服务人员应与采购人确认，并提供姓名、通迅号码及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。中标人如需更换人员应与采购人协商。（提供承诺函）

3.驻点人员接到故障或事故报警后正常班时间内必须在5分钟内到达故障现场，非正常班时间内必须在15分钟内到达现场。驻点人员的服务时间为全年每天24小时驻场值班。采购人尽量提供约25平方米办公及值班用房给中标人使用；如采购人不能提供，中标人需自行安排办公及值班用房，费用包含在中标人报价内，采购人不另作补偿。如采购人提供值班用房给中标人，则值班用房不允许使用明火，采购人在院区内提供饭堂搭食和洗簌便利给中标人人员。室内简易装修、办公家具、生活用品及电器等物品由中标人自行考虑及配置。值班用房内的工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由中标人自行保管。

4.驻点人员接到采购人或监控中心电话需要利用电梯专梯功能快速转运病人时，需在5分钟内到达现场处理，凭电梯操作钥匙，按采购人要求将电梯停在指定楼层，等候医护人员到达并协助快速转运病人至指定楼层。

5.驻点人员需坚守岗位，若发现驻点人员未经采购人同意脱离岗位的，每次扣罚1000元，如出现3次及以上，采购人有权单方面终止合同。

6.第2点及第3点因具有紧迫性，驻点人员需保持电话畅通，在收到电话后5分钟内到达现场，如因驻点人员原因迟到或无法及时响应，每次扣罚1000元。

（四）服务费用说明

★1.中标人保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核。电梯年检工作由中标人全面负责，国家规定的年检费用由采购人支付。若由于中标人的原因而造成年检不合格，由中标人负责一切复检所需费用，直至复检合格为止；中标人未按照规定时间领取电梯检验合格使用证所造成的损失由中标人负责并需同时承担因电梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。（提供承诺函）

2.如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标人有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

★3.电梯安全保险费用由中标人支付。（提供承诺函）

4.本项目的承包方式为分项总价包干，投标人的总体报价应包含服务期内所有电梯直接或间接产生的费用，其费用包含但不限于：本项目维修保养、劳务、管理、利润、保险、税金、年审复检检测费、设备燃料、番禺区中心医院及番禺区第七人民医院两个院区所属范围内的所有电梯和对讲机系统设备设施维修及更换、政策性文件规定的各项应有费用，但不包括300元以上零配件采购费用（投标人需对300元以上零配件更换安装和调试服务），服务期内均按上述内容支付费用。

（五）应急培训演练

1.中标人负责协助采购人制定电梯应急救援预案，每年组织安排至少2次电梯困人事故演练及2次电梯安全教育培训。

2.做好演练工作的现场照片和事后工作总结记录，并提交采购人存档管理。

3.应急演练内容包括但不限于电梯困人时的应急分工、实操方案、紧急联络方式等。

（六）应急响应服务要求

1.中标人须提供24小时的应急响应服务（建立应急服务热线电话），接到电梯救援报警电话呼叫或采购人报告电梯故障后，正常班时间内必须在5分钟内到达故障现场，非正常班时间内必须在15分钟内到达现场。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对常见一般故障要求在30分钟内排除，对其它及电子板原因的故障应在3天时间内解决。若非重大故障，中标人需于12小时内维修完成并交付使用；如属重大故障，则中标人需于三天内维修完成并调试完毕交付采购人使用，在维修电梯期间做好标识安全告示及设置围栏围闭管理。

2.中标人需根据电梯型号，提供最少1套垂直电梯易损配件（恒常设备、零部件及其他材料）,明细清单详见附件3,放置于驻点人员办公场所内，建立配件使用台账，当出现某样零配件库存为零时，需在2天内及时补充。

（七）电梯维保工作要求

1.须完成电梯日常维护保养项目，每项不符合要求扣500元/次，不设上限。

2.合同期内，中标人必须按照国家相关规定完成半月、季度、半年、年度例行巡检、维修保养以及合同具体要求维修保养服务的工作，维保工作需2人以上维保人员到场开展维保。

3.中标人负责电梯机房、井道底坑、电梯空调等的清洁保养同时负责根据天气及时调整电梯空调温度和风量；采购人电梯内的视频播放内容如需更换，由采购人提供视频素材，由中标人负责更换。

★4.配件300元（含300元）以下由中标人采购提供包含在报价中，300元以上由采购人采购提供，中标人无偿提供安装和调试服务，对更换下来的电梯部件及电子器件应交由采购人处理。300元以下配件详见附件2。

★5.在日常维护保养期届满时，须完成各项定期法定检验并检验合格。（提供承诺函）

6.维保单位负责日常对全院电梯进行定时开梯和关梯工作（具体时间由采购人确定），疫情期间必须协调采购人完成电梯管控工作，接到通知后正常班5分钟内响应并到达现场，非正常班15分钟响应并到达现场。

7.对上级单位检查存在问题整改必须在3天内整改完毕，并报告采购人检查通过。

8.中标人负责每台电梯每台的日常巡检工作，每天检查垂直电梯门脚、扶梯梳齿板是否有杂物，按照《广州市番禺区电梯日常运行安全检查记录（垂直电梯）》填报相应记录，采购人每天对电梯的日常巡检工作进行抽查，每项不合格扣罚200元/项。

9.电梯轿厢内安全检验标志、应急救援电话、保险投保标志等标识由中标人负责张贴，要求整洁、规范，并定期清洁电梯内饰、外面门面等不规范或脱落标识并及进更换补充。

10.合同期内，每台电梯年审前中标人必须提供完整的自检报告书交采购人存档。

★11.由于中标人维修保养电梯不到位导致发生人身和机械事故，其事故责任和损失由中标人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。（提供承诺函）

12.如中标人维修保养工作整体未能达到采购人要求，包括反应速度、救援时限、技术能力、外观环境、按时提交所有书面材料（清单）等，除按电梯维保工作要求第1点进行处罚外，若采购人发出两次或以上书面整改通告后仍不能达到要求的视为中标人违约，采购人有权单方面解除合同并要求中标人支付合同总额的30%作为违约金，及赔偿由此造成的其他损失。

13.每月双方根据发生的电梯故障分析表，采取百分制对中标人电梯维保质量作出总体考核评估，考核标准见附件4。

14.中标人需每月如实统计并提供每台电梯运行情况数据（如发生故障或困人事件次数等），书面交给采购人。

- 服务质量考核

服务质量考核内容详见附件4。满分100分，每月进行考核分值达80分以上（含80分），表示服务质量达标，可全额支付费用。若每月进行考核分值低于80分，表示服务质量达不到要求，按2000元/分扣减当月维保费用。

（九）服务期限：2024 年 02  月 01  日～2026  年 01 月 31 日。

（十）付款方式

1.签订合同后，采购人按季支付维保费，均为季后支付，每一个保养季度结束后，中标人向采购人递交付款申请书，同时提交当季度的保养记录于采购人审核[包括半月、季度、半年的保养记录（报告）]，采购人根据月度考核结果和履约情况在收到合格付款申请材料后5个工作日内办理维保费用支付，每期及全面检查的保养记录均须有采购人负责人员签名确认。

2. 中标人每季度向采购人申请服务费时，均须提供符合当地税务机关要求的有效完税发票。

（十一）中标供应商分别与广州市番禺区中心医院、广州市番禺区第七人民医院签订合同，分别结算。

注：相关违约责任在合同中约定。

附件1：院本部和东院区电梯台账

| 中心医院本部电梯采购维护保养服务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 设备型号 | 生产日期 |  |  | 层数（斜） | 生产厂家 | 使用证编号 |
| 1 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015284 |
| 2 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015282 |
| 3 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015287 |
| 4 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015285 |
| 5 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015286 |
| 6 |  | 手扶电梯 |  |  | 1200EX-EN | 2008年 |  |  | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015283 |
| 7 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013312 |
| 8 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013311 |
| 9 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013310 |
| 10 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013318 |
| 11 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013317 |
| 12 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015279 |
| 13 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015281 |
| 14 |  | 手术专用梯 |  |  | HGH-1600-2S120 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015273 |
| 15 |  | 客用电梯 |  |  | HGH-1600-2S120 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015275 |
| 16 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014007 |
| 17 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014008 |
| 18 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013319 |
| 19 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013309 |
| 20 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013314 |
| 21 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013315 |
| 22 |  | 重症病房用梯 |  |  | HGH-1600-2S120 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015280 |
| 23 |  | 客用电梯 |  |  | HGH-1600-2S120 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015276 |
| 24 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013308 |
| 25 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013313 |
| 26 |  | 客用电梯 |  |  | HGP-B1600-2S120 | 2013年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500057121 |
| 27 |  | 客用电梯 |  |  | MCA-B1600-2S120 | 2018年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500099430 |
| 28 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2009年 |  |  | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015278 |
| 29 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2009年 |  |  | 4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015277 |
| 30 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2009年 |  |  | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013316 |
| 31 |  | 污物梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500010561 |
| 32 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2008年 |  |  | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015271 |
| 33 |  | 污物梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 14 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013306 |
| 34 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015272 |
| 35 |  | 污物梯 |  |  | NPH-B1600-2S105 | 2008年 |  |  | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013307 |
| 36 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-C0105 | 2008年 |  |  | 12 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015274 |
| 37 |  | 无菌梯 |  |  | UAX-1000-C060 | 2008年 |  |  | 2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014009 |
| 38 |  | 污物餐梯 |  |  | TCJ200/0.35-AS | 2009年 |  |  | 2 | 广州市南亚电梯厂 | 梯粤A500014397 |
| 39 |  | 客用电梯 |  |  | NPH-B1600-2S60 | 2009年 |  |  | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015268 |
| 40 |  | 医护梯 |  |  | NPH-1000-CO60 | 2009年 |  |  | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015270 |
| 41 |  | 污物梯 |  |  | NPH-B1600-2S60 | 2009年 |  |  | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015269 |
| 42 |  | 客用电梯 |  |  | HGP-B1600-2S60 | 2012年 |  |  | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500025846 |
| 43 |  | 客用电梯 |  |  | HGP-B1600-2S60 | 2012年 |  |  | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500054497 |
| 44 |  | 客用电梯 |  |  | KONE minispace | 2012年 |  |  | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057331 |
| 45 |  | 客用电梯 |  |  | KONE minispace | 2012年 |  |  | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057329 |
| 46 |  | 客用电梯 |  |  | KONE minispace | 2012年 |  |  | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057330 |
| 47 |  | 货用电梯 |  |  | KONE minispace | 2012年 |  |  | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057328 |
| 48 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127304 |
| 49 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127305 |
| 50 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127302 |
| 51 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127303 |
| 52 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127866 |
| 53 |  | 餐梯 |  |  | LTC250/0.35-AS | 2020年 |  |  | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127867 |
| 中心医院东院区电梯采购维护保养服务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 生产日期 | 层数（斜） | 生产厂家 | 使用证编号 |
| 1 | 客用电梯 |  | MD6000 |  |  |  | 2018年 |  | 7 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 梯粤A500098761 |
| 2 | 客用电梯 |  | MD6000 |  |  |  | 2018年 |  | 7 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 梯粤A500098762 |
| 3 | 客用电梯 |  | MD6000 |  |  |  | 2018年 |  | 7 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 梯粤A500098763 |
| 4 | 客用电梯 |  | MD6000 |  |  |  | 2018年 |  | 7 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 梯粤A500098759 |
| 5 | 客用电梯 |  | MD6000 |  |  |  | 2018年 |  | 7 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 梯粤A500098760 |
| 6 | 客用电梯 |  | LCA-1600-2S90 |  |  |  | 2019年 |  | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500119996 |
| 7 | 客用电梯 |  | MCA-B1600-2S60 |  |  |  | 2021年 |  | 4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500142176 |
| 8 | 客用电梯 |  | MCA-B1600-2S60 |  |  |  | 2021年 |  | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500142175 |
| 9 | 客用电梯 |  | MCA-825-C060 |  |  |  | 2021年 |  | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500145192 |
| 10 | 客用电梯 |  | MCA-1050-CO90 |  |  |  | 2019年 |  | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500131052 |

附件2：恒常设备、零部件及其他材料（垂直电梯易损配件）清单（300元以下零配件包含但不限于以下内容，包括维修过程中产生的零配件，必须为全新配件）

| 序号 | 零部名称 | 存货下限 | 序号 | 零部名称 | 存货下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 根据不同电梯型号各存1套 | 24 | 安全钳开关 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 2 | 导轨油 | 根据不同电梯型号各存1套 | 25 | 检修转换开关 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 3 | 靴衬 | 根据不同电梯型号各存1套 | 26 | 船型开关 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 4 | 对重导靴 | 根据不同电梯型号各存1套 | 27 | 微动开关 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 5 | 井道灯线槽 | 根据不同电梯型号各存1套 | 28 | 限位开关 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 6 | 井道用塑料线槽 | 根据不同电梯型号各存1套 | 29 | 泊梯开关锁 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 7 | 机房线槽 | 根据不同电梯型号各存1套 | 30 | 蜂鸣器 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 8 | 按钮 | 根据不同电梯型号各存1套 | 31 | 井道照明灯泡 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 9 | 触板微动开关 | 根据不同电梯型号各存1套 | 32 | 安全照明灯泡 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 10 | 继电器 | 根据不同电梯型号各存1套 | 33 | 应急照明灯泡 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 11 | 电容 | 根据不同电梯型号各存1套 | 34 | 启辉器 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 12 | 保险管 | 根据不同电梯型号各存1套 | 35 | 电子镇流器 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 13 | 电子开关 | 根据不同电梯型号各存1套 | 36 | 消防开关镜片 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 14 | 缓冲器油 | 根据不同电梯型号各存1套 | 37 | 插接座 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 15 | 导轨油 | 根据不同电梯型号各存1套 | 38 | 插接头 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 16 | 层门门靴 | 根据不同电梯型号各存1套 | 39 | 对讲机电源（主板） | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 17 | 付门锁 | 根据不同电梯型号各存1套 | 40 | 对讲机 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 18 | 门锁固定触点 | 根据不同电梯型号各存1套 | 41 | 门机皮带 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 19 | 门锁触头 | 根据不同电梯型号各存1套 | 42 | 对讲机电池 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 20 | 门锁弹簧 | 根据不同电梯型号各存1套 | 43 | 无相序继电器 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 21 | 层门钢丝绳组件 | 根据不同电梯型号各存1套 | 44 | 门机皮带 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 22 | 门滑轮板组件 | 根据不同电梯型号各存1套 | 45 | 对讲机电池 | 根据不同电梯型号各存1套 |
| 23 | 门锁合盒胶盖板 | 根据不同电梯型号各存1套 | 46 | 无相序继电器 | 根据不同电梯型号各存1套 |

附件3：电梯月、季、半年、年度保养要求

表一

| 一、半月保养项目内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 |  |

表二

季度维保项目及要求除符合表一的要求外，还应当符合表二的要求

（包括但不限于）

| 二、季度保养项目内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 |  |

表三

半年度维保项目及要求除符合表二的要求外，还应当符合表三的要求

（包括但不限于）

| 三、半年度保养项目内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 |  |

表四

年度维保项目及要求除符合表三的要求外，还应当符合表四的要求

（包括但不限于）

| 四、年度保养项目内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验(每 2年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附件4：电梯维保质量考核标准

| 类别 | 考核项目 |  | 考核内容 | 扣分标准 按每月统计计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 1 | 中标人工作完毕后电梯未能恢复运行 | 中标人工作完毕后并签订（电梯维保报告书）电梯未能恢复运行 | 每次扣2分 |
|  | 2 | 发生电梯故障困人 | 发生电梯故障困人（电梯停电，客户原因除外） | 每次扣2分 |
| B类 | 1 | 维保过程中，因漏做保养项目而造成电梯故障 | 维保过程中，因漏做保养项目（按合同维保项目表内容保养）而造成电梯故障 | 每次扣2分 |
|  | 2 | 维保过程中，工作不认真，造成电梯故障 | 维保过程中，工作不认真，造成电梯故障 | 每次扣2分 |
|  | 3 | 对机械元件变化，老化情况，没有及时作出检查，而造成电梯故障 | 对机械元件在变化情况下，没有及时作出检查，而造成故障发生（非人为损坏，非目测可判断老化除外） 对电器元件在损坏情况下，没有及时作出检查，而造成故障发生（非人为损坏，自然老化除外） | 每次扣2分 |
| C类 | 1 | 在维保工作前后，未能向采购人相关管理部门通报 | 在维保工作前，后。未能向采购人相关管理部门通报（请明确各项目需向其申请负责人） | 每次扣1分 |
|  | 2 | 未按采购人防疫要求 | 疫情期间，驻场维保人员应当遵守采购人防疫要求（上报健康码、健康报备、核酸检测 等） | 每次扣2分 |
|  | 3 | 接获困人故障通知后，驻点院区未能在10分钟内到达故障现场，非驻点院区未能在20分钟内到达现场 | 接获困人故障通知后，驻点院区未能在10分钟内到达故障现场处理，非驻点院区未能在20分钟内到达现场处理 | 每次扣5分 |
|  | 4 | 接获一般故障通知后，驻点院区未能在10分钟内到达故障现场，非驻点院区未能在20分钟内到达现场 | 接获一般故障（困人故障除外）通知后，驻点院区未能在10分钟内到达故障现场处理，非驻点院区未能在20分钟内到达故障现场处理 | 每次扣2分 |
| D类 | 1 | 如在工作过程中，不慎损坏/破坏医院之设施 | 如在工作过程中，不慎损坏/破坏医院之设施 | 按价赔偿，并每次扣2分 |
|  | 2 | 发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后12小时内解决 | 发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后12小时内解决 | 每次扣1分 |
|  | 3 | 如接获客方要求提供协助工作，但未能准时安排人员到场 | 如接获客方要求提供协助工作（在合同条款内容需协助工作范围内），但未能于1小时内安排人员到场 | 每次扣1分 |
| E类 | 1 | 着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉 | 着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉 | 每次扣1分 |
|  | 2 | 维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾 | 维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾 | 每次扣1分 |
| F类 | 1 | 已确定设备发生故障，但3天内无法确定引起故障的原因 | 已确定设备发生故障，但3天内无法确定引起故障的原因 | 每次扣2分 |
|  | 2 | 已找到故障位置，但3天内无法确定引起故障的原因 | 已找到故障位置，但3天内无法确定引起故障的原因 | 每次扣2分 |
|  | 3 | 无法从技术上判别客方所投诉的故障现象是误解还是虚报 | 无法从技术上判别客方所投诉的故障现象是误解还是虚报 | 每次扣2分 |

备注：满分100分，每月进行考核分值达80分以上（含80分），表示服务质量达标，可全额支付费用。若每月进行考核分值低于80分，表示服务质量达不到要求，按2000元/分扣减当月维保费用。