## 设备参数
科室 |  | 风柜参数 |  |  |  | 主机参数 |  |  |  |  | 水泵参数 | [5 empty] | 备注
|  | 型号 | 电机功率 | 电压 | 风量 | 型号 | 匹数 | 制冷量kw | 雪种 | 备注 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电压 | 功率 | 口径
飞秒 |  | TAC0809DHD | 3 | 380 | 4000 | TDMV120V6H4ACD | 15.0602 | 35 | 雪种: R410A; 水泵参数 型号: 无 | AHU-201 | 匹数=功率÷2÷1.162
供应室 | 发放区 | TAC1119CVW | 11 | 380 | 15000 | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | R410A | 1 | KTB100-65-315 | 50m³/h | 32m | 380 | 11
| 包装区 | TAC1119CVW | 11 | 380 | 15000 | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | R410A | 2 | KTB100-65-316 | 51m³/h | 33m | 380 | 11
[6 empty] | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | 雪种: R410A; 备注: 3
[6 empty] | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | 雪种: R410A; 备注: 4
中心实验室 | PCR | ODS560C-170B4.6.V-VKS | 0.25kW | 380 | 6000 | VAXM10021F | 11.1015 | 25.8 | 雪种: V1(R22); 水泵参数 型号: 无
| 二代测序 | AAHM1.65H-88 | 11 | 380 | 13000 | ACS370/DZ | 38.7263 | 90 | 雪种: R410A; 备注: 左
|  | HMDC040-1（排风柜） | 2.2 | 380 | 4000 | ACS300/DZ | 30.1205 | 70 | 雪种: R410A; 备注: 中
|  | HMDC005-1（排风柜） | 1.1 | 380 | 500 | ACS300/DZ | 30.1205 | 70 | 雪种: R410A; 备注: 右
|  | HMDC048-1（排风柜） | 2.2 | 380 | 4800
|  | HMDC025-1（排风柜） | 1.5 | 380 | 2500
|  | AAHM2.6H-8BT(电泳室） | 2.2 | 380 | 1500 | ACS28R(F)/Z-A | 12.0912 | 28.1 | 雪种: R410A
|  | HMDC019-1（排风柜） | 1.5 | 380 | 1900
| 细胞培养室 | AAHM3.2H-8B(MAU-1) | 2.2 | 380 | 2400 | ACS050-P | 5.1635 | 12 | 雪种: R410A; 备注: 1
|  | KCZ040 | 3 | 380 | 4000 | ACS050-P | 5.1635 | 12 | 雪种: R410A; 备注: 2
[6 empty] | ACS050-P | 5.1635 | 12 | 雪种: R410A; 备注: 3
[6 empty] | ACS050-P | 5.1635 | 12 | 雪种: R410A; 备注: 4
| 血库 | AAHM16.5H-8B | 11 | 380 | 16000 | ACS300/DC | 30.9811 | 72 | 雪种: R407C; 备注: 1
|  | 大型轴流排风机 |  |  |  | ACS300/DC | 30.9811 | 72 | 雪种: R407C; 备注: 2
ICU一区 | 小一区 | TMC1622CVW | 18.5 | 380 | 30000 | TCA201XC | 28.3993 | 66 | R410A | 1 | GD100-50 | 50 | 50 | 380 | 15
| 小二区 | TMC1622CHW | 18.5 | 380 | 30000 | TCA201XC | 28.3993 | 66 | R410A | 2 | GD100-50 | 50 | 50 | 380 | 15
| 医生办公室 | KZW1512DC-06L | 11 | 380 | 13000 | TCA201XC | 28.3993 | 66 | 雪种: R410A; 备注: 3
| 负压病房 | 排风 | 1.5 | 380 | 5000 | TCA201XC | 28.3993 | 66 | 雪种: R410A; 备注: 4
介入室 | 3室 | HV-T20-F-2.2(新风柜) |  | 380 | 3000 | RHUA020A-D | 27.1084 | 63 | R410A | 1 | YE3-132S-4 |  |  | 380 | 5.5
|  | HV-TH20-F-5.5(AHU-01)操作间 |  | 380 | 10000 | RHUA020A-D | 27.1084 | 63 | R410A | 2 | YE3-132S-4 |  |  | 380 | 5.5
|  | HV-TH20-F-5.5(AHU-02) |  | 380 | 6000
| 走廊 | AAHM6.2H-6B | 3 | 380 | 6000 | ACS050R-P | 16.136 | 37.5 | 雪种: R410A; 备注: 左; 水泵参数 型号: 无
[6 empty] | ACS050R-P |  |  | 雪种: R410A; 备注: 中
[6 empty] | ACS050R-P |  |  | 雪种: R410A; 备注: 右
pivas | JK-1 | TAHM11.0H-4+4F4-EC | 2*2*2.56kW | 380 | 8000 | TCS12/D(R)(JK1-1) | 15.0602 | 35 | 雪种: R22; 备注: A工况; 水泵参数 型号: 无
[7 empty] | 16.9966 | 39.5 | 备注: B工况
[6 empty] | TCS18/T(R)(JK1-2) | 22.5904 | 52.5 | 雪种: R22; 备注: A工况
[7 empty] | 25.3873 | 59 | 备注: B工况
[6 empty] | TCS15/T(JK1-3) | 20.0086 | 46.5 | 雪种: R22; 备注: A工况
[7 empty] | 22.5904 | 52.5 | 备注: B工况
| JK-2 | TAHM6.0H-6M4-EC | 3.25 | 380 | 6000 | TCS18/T(R)(JK2) | 22.5904 | 52.5 | 雪种: R22; 备注: A工况
[7 empty] | 25.3873 | 59 | 备注: B工况
| JK-3 | TAHM2.0H-4+4F4-EC | 1.65 | 380 | 2000 | TCS05/S(R) | 5.1635 | 12 | 雪种: R22
[6 empty] | TCS05/S(R) | 5.1635 | 12 | 雪种: R22
[6 empty] | TCS05/S(R) | 5.1635 | 12 | 雪种: R22
| 排风机 | JP-1 | 3 | 380 | 3000
|  | JP-2 | 3 | 380 | 2500
|  | JP-3 | 3 | 380 | 2500
|  | JP-4 | 1.1 | 380 | 1000
|  | JP-5 | 3 | 380 | 2000
|  | JP-6 | 1.1 | 380 | 1500
|  | S-1 | 1.5 | 380 | 2200
ICU二区 | 新风机 | FMQ30PG50 | 1.09 | 380 | 3000 | RUXYQ10BAN | 12.0482 | 28 | bar: 水泵参数 型号
|  | FMQ30PG50 | 1.09 | 380 | 3000 | RUXYQ10BAN | 12.0482 | 28
|  | FMQ30PG50 | 1.09 | 380 | 3000 | RUXYQ10BAN | 12.0482 | 28
| 排风机 | TFBV05-P | 1.1 | 380 | 3600
血液层流 | 新风机 | TBC0712CVW | 3 | 380 | 3500 | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | R410A |  | GD65-19 | 25 | 19 | 380 | 2.2
| 十万级 | TBC0608CVW | 2.2 | 380 | 2200 | TCA201XHG | 28.3993 | 66 | R410A |  | GD65-19 | 25 | 19 | 380 | 2.2
| 万级 | TBC1215CHW（103、104） | 7.5 | 380 | 11000 | 0
| 百级 | TBC1215CHW（105） | 7.5 | 380 | 10000
| 百级 | TBC1215CHW（106） | 7.5 | 380 | 10000
手术室 |  | AAHM19.0H-2B | 18台 |  |  | UWYP220BY | 249.5697 | 580 | R407C |  | GDD100-32A | 90 | 28 | 380 | 11
[6 empty] | UWYP220BY | 249.5697 | 580 | R407C |  | GDD100-32A | 90 | 28 | 380 | 11
[11 empty] | GDD100-32A | 90 | 28 | 380 | 11
[11 empty] | GDD100-32A | 90 | 28 | 380 | 11
[11 empty] | GDD100-32A | 90 | 28 | 380 | 11

## 各类过滤器汇总
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 单位 | 数量 | 科室 | 备注
1 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
2 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
3 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
4 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
5 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
6 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
7 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室
8 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
9 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
10 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室
11 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室
12 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室
13 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室
14 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
15 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
16 | 新风中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
17 | 新风中效 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
18 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
19 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
20 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
21 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
22 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
23 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
24 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室 | 304外框，金属网
25 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
26 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
27 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室 | 铝框，折叠式
28 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室 | 铝框，折叠式
29 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室 | 铝框，折叠式
30 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室 | 铝框，折叠式
31 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
32 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
33 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
34 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
35 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
36 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
37 | 循环初次 | L-594*289*95-G4 | 6个月 | 个 | 37 | 手术室 | 铝框，折叠式
38 | 循环初次 | L-594*594*95-G4 | 6个月 | 个 | 29 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
39 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
40 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
41 | 新风中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
42 | 新风中效 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
43 | 循环中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 6个月 | 个 | 37 | 手术室 | 铝框，折叠式
44 | 循环中效 | C-flo 8-592*592-8*534 | 6个月 | 个 | 29 | 手术室 | 铝框，折叠式
45 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
46 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
47 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
48 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室 | 铝框，折叠式
49 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室 | 304外框，金属网
50 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室 | 铝框，折叠式
51 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室 | 铝框，折叠式
52 | 新风机亚高过滤器 | 7OPGHF-242412(592*592*292) | 6个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
53 | 新风机亚高过滤器 | 7OPGHF-241212(287*592*292) | 6个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
54 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
55 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
56 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
57 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
58 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
59 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
60 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
61 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
62 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室
63 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
64 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
65 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室
66 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 19 | 检验科 | 铝框，折叠式
67 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室
68 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室
69 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室
70 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
71 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
72 | 新风中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
73 | 新风中效 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
74 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
75 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
76 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
77 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
78 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
79 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
80 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室
81 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
82 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室
83 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室
84 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室
85 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室
86 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室
87 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
88 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
89 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
90 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
91 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
92 | 新风网 | L-2000*880*21-G4 | 2个月 | 个 | 4 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
93 | 循环初次 | L-594*289*95-G4 | 6个月 | 个 | 37 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
94 | 循环初次 | L-594*594*95-G4 | 6个月 | 个 | 29 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
95 | 新风机初效 | L-594*289*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
96 | 新风机初效 | L-594*594*95-G4 | 2个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框；袋式；国标
97 | 新风中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
98 | 新风中效 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 8 | 手术室 | 铝框，折叠式
99 | 循环中效 | C-flo 8-287*592-4*534 | 6个月 | 个 | 37 | 手术室 | 铝框，折叠式
100 | 循环中效 | C-flo 8-592*592-8*534 | 6个月 | 个 | 29 | 手术室 | 铝框，折叠式
101 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 44 | 手术室 | 铝框，折叠式
102 | 室内回风中效 | L-290*700*96 | 2个月 | 个 | 31 | 手术室 | 铝框，折叠式
103 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 23 | 手术室 | 铝框，折叠式
104 | 室内回风中效 | L-290*580*96 | 2个月 | 个 | 1 | 手术室 | 铝框，折叠式
105 | 新风机亚高过滤器 | 7OPGHF-242412(592*592*292) | 6个月 | 个 | 8 | 手术室 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
106 | 新风机亚高过滤器 | 7OPGHF-241212(287*592*292) | 6个月 | 个 | 8 | 手术室 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
107 | 室内回风中效 | L-290*325*96 | 2个月 | 个 | 20 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
108 | 室内回风中效 | L-290*290*96 | 2个月 | 个 | 5 | 手术室B区 | 铝框，折叠式
109 | 中效过滤器 | L-290*325*96 | 1个月 | 个 | 4 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
110 | 中效过滤器 | L-290*700*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
111 | 中效过滤器 | L-290*290*96 | 1个月 | 个 | 1 | 手术室（一号负压室） | 铝框，折叠式
112 | 高效过滤器 | 475*475*66 | 3年 | 个 | 66 | 手术室 | 3年铝框H14
113 | 高效过滤器 | 305*610*292*4V | 3年 | 个 | 99 | 手术室 | 3年铝框H14
114 | 新风网 | L-640*485*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
115 | 新风网 | L-790*385*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
116 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框，折叠式
117 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框，折叠式
118 | 初效过滤器 | C-Pleat 490*595*46 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框，折叠式
119 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
120 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
121 | 中效过滤器 | C-flo 8-555*555-8*380 | 3个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
122 | 中效过滤器 | C-flo 8-490*592-8*380 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
123 | 新风网 | L-640*485*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
124 | 新风网 | L-790*385*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
125 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框，折叠式
126 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框，折叠式
127 | 初效过滤器 | C-Pleat 490*595*46 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框，折叠式
128 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
129 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
130 | 中效过滤器 | C-flo 8-555*555-8*380 | 3个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
131 | 中效过滤器 | C-flo 8-490*592-8*380 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
132 | 新风网 | L-640*485*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
133 | 新风网 | L-790*385*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
134 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框，折叠式
135 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框，折叠式
136 | 初效过滤器 | C-Pleat 490*595*46 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框，折叠式
137 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
138 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
139 | 中效过滤器 | C-flo 8-555*555-8*380 | 3个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
140 | 中效过滤器 | C-flo 8-490*592-8*380 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
141 | 中效过滤器 | 592*492*46mm | 6个月 | 个 | 1 | ICU一区
142 | 新风网 | L-640*485*46-G4 | 3个月 | 个 | 1 | ICU
143 | 新风网 | L-790*385*46-G4 | 3个月 | 个 | 1 | ICU
144 | 新风网 | L-640*485*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
145 | 新风网 | L-790*385*46-G4 | 6个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框，折叠式，高边加牛皮拉手
146 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框，折叠式
147 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框，折叠式
148 | 初效过滤器 | C-Pleat 490*595*46 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框，折叠式
149 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 10 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
150 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 12 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
151 | 中效过滤器 | C-flo 8-555*555-8*380 | 3个月 | 个 | 1 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
152 | 中效过滤器 | C-flo 8-490*592-8*380 | 3个月 | 个 | 6 | ICU1区 | 铝框；袋式；国标
153 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 3年 | 个 | 63 | ICU1区 | 3年铝框H14
154 | 高效过滤器 | 350*350*220 | 3年 | 个 | 7 | ICU1区 | 3年铝框H14
155 | 回风中效过滤器 | 720*270*96 | 3个月 | 个 | 25 | ICU2区 | 铝框，折叠式
156 | 排风中效过滤器 | 320*320*96 | 3个月 | 个 | 2 | ICU2区 | 铝框，折叠式
157 | 新风PM2.5 | 645*625*74 | 3个月 | 个 | 6 | ICU2区 | 铝框，折叠式
158 | 排风高效过滤器 | 320*610*96 | 6个月 | 个 | 1 | ICU2区 | 有隔板
159 | 排风高效过滤器 | 320*320*96 | 6个月 | 个 | 1 | ICU2区 | 有隔板
160 | 回风中效过滤器 | 720*270*96 | 3个月 | 个 | 25 | ICU2区 | 铝框，折叠式
161 | 排风中效过滤器 | 320*320*96 | 3个月 | 个 | 2 | ICU2区 | 铝框，折叠式
162 | 新风PM2.5 | 645*625*74 | 3个月 | 个 | 6 | ICU2区 | 铝框，折叠式
163 | 回风中效过滤器 | 720*270*96 | 3个月 | 个 | 25 | ICU2区 | 铝框，折叠式
164 | 排风中效过滤器 | 320*320*96 | 3个月 | 个 | 2 | ICU2区 | 铝框，折叠式
165 | 新风PM2.5 | 645*625*74 | 3个月 | 个 | 6 | ICU2区 | 铝框，折叠式
166 | 排风高效过滤器 | 320*610*96 | 6个月 | 个 | 1 | ICU2区 | 有隔板
167 | 排风高效过滤器 | 320*320*96 | 6个月 | 个 | 1 | ICU2区 | 有隔板
168 | 回风中效过滤器 | 720*270*96 | 3个月 | 个 | 25 | ICU2区 | 铝框，折叠式
169 | 排风中效过滤器 | 320*320*96 | 3个月 | 个 | 2 | ICU2区 | 铝框，折叠式
170 | 新风PM2.5 | 645*625*74 | 3个月 | 个 | 6 | ICU2区 | 铝框，折叠式
171 | 顶排风高效过滤器 | H13/720*270*96 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年负压前室
172 | 顶排风高效过滤器 | H13/720*270*96 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年污物处理（负压病房）
173 | 顶排风高效过滤器 | H13/720*270*96 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年污廊缓冲
174 | 顶排风高效过滤器 | H13/320*320*96 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年污物处理（负压病房）
175 | 顶排风高效过滤器 | H13/320*320*96 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年医护更衣缓冲（负压病房）
176 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 2 | ICU2区 | 1年NO:10单人间（十万级）
177 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 2 | ICU2区 | 1年NO:11单人间（十万级）
178 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 2 | ICU2区 | 1年NO:12单人间（十万级）
179 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 2 | ICU2区 | 1年NO:13单人间（十万级）
180 | 高效过滤器 | H11级/320*320*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年缓冲前室1
181 | 高效过滤器 | H11级/320*320*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年缓冲前室2
182 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年缓冲前室1
183 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年缓冲前室2
184 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 2 | ICU2区 | 1年NO:9负压单人间
185 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年医护更衣缓冲（负压病房）
186 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年负压前室
187 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年污物处理（负压病房）
188 | 高效过滤器 | H11级/484*484*69 | 1年 | 个 | 1 | ICU2区 | 1年污廊缓冲
189 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框，折叠式
190 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框，折叠式
191 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
192 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
193 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框，折叠式
194 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框，折叠式
195 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
196 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
197 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框，折叠式
198 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框，折叠式
199 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
200 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
201 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框，折叠式
202 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框，折叠式
203 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 6 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
204 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 5 | 供应室 | 铝框；袋式；国标
205 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 3年 | 个 | 16 | 供应室 | 3年铝框H14
206 | 高效过滤器 | 480*480*220 | 3年 | 个 | 21 | 供应室 | 3年铝框H14
207 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 3年 | 个 | 26 | 供应室 | 3年铝框H14
208 | 高效过滤器 | 480*480*220 | 3年 | 个 | 11 | 供应室 | 3年铝框H14
209 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
210 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
211 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房 | 铝框；袋式；国标
212 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房 | 铝框；袋式；国标
213 | 中效过滤器 | C-flo 8-435*400-6*380 | 3个月 | 个 | 1 | 血液层流病房 | 铝框；袋式；国标
214 | 中效过滤器 | 760*565*381-6P | 3个月 | 个 | 2 | 血液层流病房
215 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房
216 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房
217 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房
218 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房
219 | 中效过滤器 | C-flo 8-435*400-6*380 | 3个月 | 个 | 1 | 血液层流病房
220 | 中效过滤器 | 760*565*381-6P | 3个月 | 个 | 2 | 血液层流病房
221 | 亚高效过滤器 | 7OPGHF-241212(287*592*292) | 6个月 | 个 | 7 | 血液层流病房
222 | 亚高效过滤器 | 7OPGHF-242412(592*592*292) | 6个月 | 个 | 4 | 血液层流病房
223 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房
224 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房
225 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房
226 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房
227 | 中效过滤器 | C-flo 8-435*400-6*380 | 3个月 | 个 | 1 | 血液层流病房
228 | 中效过滤器 | 760*565*381-6P | 3个月 | 个 | 2 | 血液层流病房
229 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房 | 铝框；袋式；国标
230 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*594*45 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房 | 铝框；袋式；国标
231 | 中效过滤器 | C-flo 8-287*592-4*381 | 3个月 | 个 | 11 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
232 | 中效过滤器 | C-flo 8-592*592-8*381 | 3个月 | 个 | 6 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
233 | 中效过滤器 | C-flo 8-435*400-6*380 | 3个月 | 个 | 1 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
234 | 中效过滤器 | 760*565*381-6P | 3个月 | 个 | 2 | 血液层流病房 | 铝框，折叠式
235 | 亚高效过滤器 | 7OPGHF-241212(287*592*292) | 6个月 | 个 | 7 | 血液层流病房 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
236 | 亚高效过滤器 | 7OPGHF-242412(592*592*292) | 6个月 | 个 | 4 | 血液层流病房 | 塑料框；带法兰20*25mm；四隔八面
237 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 3年 | 个 | 12 | 血液层流病房 | 3年铝框H14
238 | 高效过滤器 | 350*350*220 | 3年 | 个 | 18 | 血液层流病房 | 3年铝框H14
239 | 高效过滤器 | 915*1370*69 | 3年 | 个 | 8 | 血液层流病房 | 3年铝框H14
240 | 高效过滤器 | 555*400*50 | 3年 | 个 | 10 | 血液层流病房 | 3年铝框H14
241 | 高效过滤器 | 650*450*50 | 3年 | 个 | 2 | 血液层流病房 | 3年铝框H14
242 | 初效过滤器 | 490*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
243 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
244 | 中效过滤器 | 287*592*38 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
245 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
246 | 中效过滤器 | 345*295*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
247 | 中效过滤器 | 473*324*44 | 3个月 | 个 | 4 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
248 | 初效过滤器 | 490*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
249 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
250 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 19 | 检验科 | 铝框，折叠式
251 | 中效过滤器 | 287*592*38 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
252 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
253 | 中效过滤器 | 345*295*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
254 | 中效过滤器 | 473*324*44 | 3个月 | 个 | 4 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
255 | 初效过滤器 | 490*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
256 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
257 | 中效过滤器 | 287*592*38 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
258 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
259 | 中效过滤器 | 345*295*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
260 | 中效过滤器 | 473*324*44 | 3个月 | 个 | 4 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
261 | 初效过滤器 | 490*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
262 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框G4，无纺布
263 | 中效过滤器 | 287*592*38 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
264 | 中效过滤器 | 490*592*381 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
265 | 中效过滤器 | 345*295*46 | 3个月 | 个 | 1 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
266 | 中效过滤器 | 473*324*44 | 3个月 | 个 | 4 | 飞秒中心 | 铝框F8 袋式
267 | 高效过滤器 | 305*305*66 | 3年 | 个 | 3 | 飞秒中心 | 3年铝框H14
268 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 3年 | 个 | 2 | 飞秒中心 | 3年铝框H14
269 | 高效过滤器 | 475*475*66 | 3年 | 个 | 3 | 飞秒中心 | 3年铝框H14
270 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
271 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
272 | 初效过滤器 | 287*592*96 | 3个月 | 个 | 2 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
273 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
274 | 中效过滤器 | 592*592*534*6P | 3个月 | 个 | 9 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
275 | 中效过滤器 | 287*592*534*3P | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
276 | 中效过滤器 | 287*592*381*4 | 3个月 | 个 | 3 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
277 | 活性炭袋式过滤器 | 430*550*450*4G4 | 6个月 | 个 | 2 | 中心实验室
278 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
279 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
280 | 初效过滤器 | 287*592*96 | 3个月 | 个 | 2 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
281 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
282 | 中效过滤器 | 592*592*534*6P | 3个月 | 个 | 9 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
283 | 中效过滤器 | 287*592*534*3P | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
284 | 中效过滤器 | 287*592*381*4 | 3个月 | 个 | 3 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
285 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
286 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
287 | 初效过滤器 | 287*592*96 | 3个月 | 个 | 2 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
288 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
289 | 中效过滤器 | 592*592*534*6P | 3个月 | 个 | 9 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
290 | 中效过滤器 | 287*592*534*3P | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
291 | 中效过滤器 | 287*592*381*4 | 3个月 | 个 | 3 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
292 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
293 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
294 | 初效过滤器 | 287*592*96 | 3个月 | 个 | 2 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
295 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 3个月 | 个 | 5 | 中心实验室 | 铝框，折叠式
296 | 中效过滤器 | 592*592*534*6P | 3个月 | 个 | 9 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
297 | 中效过滤器 | 287*592*534*3P | 3个月 | 个 | 4 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
298 | 中效过滤器 | 287*592*381*4 | 3个月 | 个 | 3 | 中心实验室 | 铝框；袋式；国标
299 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90 | 3年 | 个 | 11 | 中心实验室 | 3年铝框H14
300 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90 | 3年 | 个 | 6 | 中心实验室 | 3年铝框H14
301 | 无隔板高效过滤器 | 1260*630*90 | 3年 | 个 | 4 | 中心实验室 | 3年铝框H14
302 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 3个月 | 个 | 5 | 介入3室 | 铝框，折叠式
303 | 初效过滤器 | 592*490*95*2 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
304 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
305 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
306 | 初效过滤器 | 287*592*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
307 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 3个月 | 个 | 4 | 介入3室 | 板式
308 | 中效过滤器 | 592*490*534*21*6P | 6个月 | 个 | 6 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
309 | 中效过滤器 | 592*287*534*21*6P | 6个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
310 | 中效过滤器 | 592*592*534*21*6P | 6个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
311 | 中效过滤器 | 287*592*534*21*3P | 6个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
312 | 中效过滤器 | 380*380*46 | 6个月 | 个 | 3 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
313 | 中效过滤器 | 835*285*46 | 6个月 | 个 | 8 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
314 | 室内回风中效过滤器 | 380*280*46 | 6个月 | 个 | 4 | 介入3室
315 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 3个月 | 个 | 5 | 介入3室 | 铝框，折叠式
316 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
317 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
318 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
319 | 初效过滤器 | 287*592*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
320 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 3个月 | 个 | 4 | 介入3室 | 板式
321 | 初效 | 380*280*46 | 3个月 | 个 | 4 | 介入3室
322 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 3个月 | 个 | 5 | 介入3室 | 铝框，折叠式
323 | 初效过滤器 | 592*490*95*2 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
324 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
325 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
326 | 初效过滤器 | 287*592*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
327 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 3个月 | 个 | 4 | 介入3室 | 板式
328 | 中效过滤器 | 592*490*534*21*6P | 6个月 | 个 | 6 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
329 | 中效过滤器 | 592*287*534*21*6P | 6个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
330 | 中效过滤器 | 592*592*534*21*6P | 6个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
331 | 中效过滤器 | 287*592*534*21*3P | 6个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
332 | 中效过滤器 | 380*380*46 | 6个月 | 个 | 3 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
333 | 中效过滤器 | 835*285*46 | 6个月 | 个 | 8 | 介入3室 | 铝框；袋式；国标
334 | 中效 | 592*490*95 | 6个月 | 个 | 4 | 介入3室
335 | 室内回风中效过滤器 | 380*280*46 | 6个月 | 个 | 4 | 介入3室
336 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 3个月 | 个 | 5 | 介入3室 | 铝框，折叠式
337 | 初效过滤器 | 592*490*95*2 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
338 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 3个月 | 个 | 2 | 介入3室 | 铝框，折叠式
339 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
340 | 初效过滤器 | 287*592*95 | 3个月 | 个 | 1 | 介入3室 | 铝框，折叠式
341 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 3个月 | 个 | 4 | 介入3室 | 板式
342 | 高效过滤器 | 484(W)*484(H)*90(D) | 1年 | 个 | 11 | 介入3室 | 1年
343 | 高效过滤器 | 586(W)*520(H)*69(D) | 1年 | 个 | 1 | 介入3室 | 1年
344 | 高效过滤器 | 688(W)*520(H)*69(D) | 1年 | 个 | 14 | 介入3室 | 1年
345 | 高效过滤器 | 638(W)*520(H)*69(D) | 1年 | 个 | 1 | 介入3室 | 1年
346 | 初效过滤器 | 595*490*46 | 3个月 | 个 | 1 | 介入室走廊 | 铝框，板式，G4
347 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 3个月 | 个 | 1 | 介入室走廊 | 铝框，板式，G4
348 | 中效过滤器 | 592*490*381*6 | 6个月 | 个 | 1 | 介入室走廊 | 镀锌框袋式，F8
349 | 中效过滤器 | 592*592*381*6 | 6个月 | 个 | 1 | 介入室走廊 | 镀锌框袋式，F8
350 | 初效过滤器 | C-Pleat 594*289*45 | 3个月 | 个 | 19 | 检验科 | 铝框，折叠式
351 | 初效 | G4:595(W)*595(H)*360(D) | 6个月 | 个 | 1 | 新静配
352 | 中效 | F8:595(W)*595(H)*534(D) | 3个月 | 个 | 1 | 新静配
353 | 初效 | G4:495(W)*495(H)*360(D) | 3个月 | 个 | 2 | 新静配
354 | 初效 | G4:495(W)*295(H)*360(D) | 6个月 | 个 | 2 | 新静配
355 | 中效 | F8:495(W)*495(H)*534(D) | 6个月 | 个 | 2 | 新静配
356 | 中效 | F8:495(W)*295(H)*534(D) | 3个月 | 个 | 2 | 新静配
357 | 初效 | G4:495(W)*495(H)*45-铝(D) | 3个月 | 个 | 3 | 新静配
358 | 初效 | G4:295(W)*495(H)*45-铝(D) | 6个月 | 个 | 3 | 新静配
359 | 中效 | F8:495(W)*495(H)*534(D) | 6个月 | 个 | 3 | 新静配
360 | 中效 | F8:295(W)*495(H)*534(D) | 1年 | 个 | 3 | 新静配
361 | 高效 | H13：592(W)*490(H)*292(D) | 1年 | 个 | 1 | 新静配
362 | 活性炭 | N4A1：287(W)*592(H)*292(D) | 1年 | 个 | 1 | 新静配
363 | 高效 | H13：592(W)*490(H)*292(D) | 1年 | 个 | 1 | 新静配
364 | 高效 | H13：592(W)*490(H)*292(D) | 1年 | 个 | 1 | 新静配
365 | 高效 | H13：592(W)*490(H)*292(D) | 1年 | 个 | 1 | 新静配
366 | 高效 | H13：320(W)*320(H)*90(D) | 1年 | 个 | 9 | 新静配
367 | 高效 | H13：484(W)*484(H)*90(D) | 1年 | 个 | 10 | 新静配
368 | 高效 | H13：630W)*630(H)*90(D) | 1年 | 个 | 3 | 新静配

## 维保包含但不限于的配件清单 （2000元以下）
序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 膨胀阀阀体 |  | 个 | 1 | 大金 | 手术室大金机组UWYP220BY
2 | CPU模块 |  | 个 | 1 | SIMENS | SIEMENS
3 | 散热风扇电机 | YDK-300W-6P | 个 | 1 | 同方瑞风 | 静配JK1
4 | 旁通阀压力探头 | 511.93 | 个 | 1
5 | 盘管机 | R600EL 950x300x23 | 台 | 1 |  | 供应室
6 | 手操器 |  | 个 | 1 | 西门子 | 血液科
7 | 膨胀阀 | 11TR 28KW R22/R407C | 个 |  | 丹佛斯
8 | 室外机组风扇电机 | YS160-750-8A | 台 | 1 | 天加空调 | 380V 50HZ 750W 2.5 A
9 | 程序控制器 |  | 套 | 1 | SIEMENS
10 | 加湿底座 |  | 个 | 1 | 卡乐/康迪
11 | 出水感温探头 |  | 个 | 1
12 | 电动球阀执行器驱动器 |  | 个 | 1 | 巨良
13 | 情报面板 | XLB-WSDTX-V2.5 | 块 | 1 |  | ICU一区
14 | 手操器 | 6AV6 640-0AA00-0AX0 | 个 | 1 |  | ICU一区
15 | 温湿度传感器 | QFM1660 | 个 | 1 | SIEMENS | 中心试验室细胞室
16 | 温湿度传感器 | EE16-FT3B53 | 个 | 1 |  | 手术室
17 | 温湿度传感器 | AF3010 | 个 | 1 |  | 手术室
18 | 雪种 | R410 | 瓶 | 1 | 杜邦 | 12.6KG
19 | 风叶 |  | 个 | 1 | 雅士，天加空调
20 | 温湿度传感器 | EE16-FT3B53 | 套 |  | 雷泰
21 | 手操器 | ACX84.9101ALG | 块 | 1 | SIEMENS | SIEMENS
22 | 感温探头 | ST9501-1 | 条 | 1 |  | 手术室大金机组UWYP220BY
23 | 加湿器控制主板 |  | 块 | 1 | 卡乐/康迪
24 | 转换器 | MOXAUPORT1130 | 个 | 1 |  | 手术室
25 | 压差表 |  | 个 | 1
26 | 电动出水阀 |  | 个 | 1 | 巨良
27 | 温湿度传感器 | AOSONG AF3010 | 个 | 1 |  | 手术室
28 | 过滤器和储液罐 |  | 套 | 1 | 冰之源
29 | 扩展模块 | EM232（2AO） | 块 | 1 |  | CT
30 | 膨胀阀线圈 |  | 个 | 1 | 大金 | 手术室大金机组UWYP220BY
31 | 主控制板 | 赛洁 | 块 | 1
32 | 温湿度传感器 |  | 套 | 1 | 赛洁
33 | 网线 |  | 箱 | 1 | 康普 | 带屏蔽
34 | 净化空调压差开关 | 50—500pa | 台 | 1 | CATIC
35 | 水流开关 |  | 套 | 1 | 巨良
36 | 大金干燥过滤器 |  | 个 | 1
37 | 雪种 | R22 | 瓶 | 1 | 巨化 | 12.6KG
38 | 干燥过滤器 | 5匹空调 | 套
39 | Y型过滤器 | DN100 | 个 |  | 滤威
40 | 大金专用冷冻油 |  | 瓶 | 1
41 | 3极开关 | C120H 3P D100A | 个 | 1 | 施耐德
42 | 水泵机封合金 | 定制 | 套 | 1 |  | 手术室水泵
43 | 干燥过滤芯 |  | 个 | 1 | 大金 | 手术室大金机组UWYP220BY
44 | 水泵轴承 | NSK6309 | 个 | 1 |  | 手术室水泵
45 | 盘管机控制面板 | 108DA2 | 个 | 1 |  | 供应室
46 | 时控开关 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
47 | 风机轴承 | UK208 | 套 | 1 |  | 手术室新风机
48 | 风机轴承 |  | 个 | 1 | P207 | 飞秒
49 | 风机轴承 |  | 个 | 1 | P208 | 手术室
50 | 交流接触器 | D4011 | 个 | 1
51 | 水泵轴承 | NSK6209 | 个 | 1 |  | 手术室水泵
52 | 油漆 | 标准尺寸 | 桶 | 1 | 原厂配件
53 | 时间继电器 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
54 | 排水阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
55 | 电动二通阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
56 | 风机风叶 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
57 | 电动进出水阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
58 | 膨胀阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
59 | 止回阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
60 | 10A-63A空气开关 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
61 | 压力表 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
62 | 热过载保护继电器 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
63 | 镀锌管 | 4分管 | 条 | 1 | 原厂配件
64 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 | 原厂配件
65 | 送风电机 | 20W | 个 | 1 | 原厂配件
66 | 管道过滤器 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
67 | 4分、6分排气阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
68 | 软接头 | DN50 | 个 | 1 | 原厂配件
69 | DN32以下镀锌管（含配件） | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
70 | 铜管90°弯头 | 内径51.0mm | 个 | 3 | 原厂配件
71 | 控制箱按钮 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
72 | 高压软管 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
73 | 电动进水阀 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
74 | 控制箱转换开关 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
75 | 槽钢 | 5*12 | 条 | 1 | 原厂配件
76 | 铜管90°弯头 | 内径45.0mm | 个 | 2 | 原厂配件
77 | 继电器 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
78 | 保温棉 | 标准尺寸 | 米 | 1 | 原厂配件
79 | 铜线耳 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
80 | 氮气（风冷模块机组） | 标准尺寸 | 斤 | 1 | 原厂配件
81 | 信号线 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
82 | 压力管 | 标准尺寸 | 条 | 1 | 原厂配件
83 | 排水管进、出水管 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
84 | DN32排水管进、出水管 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
85 | 自钻螺丝 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
86 | 氧气 | 标准尺寸 | 斤 | 1 | 原厂配件
87 | 软水管 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
88 | 控制箱指示灯 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
89 | 直通 | 内径110mm | 个 | 1 | 原厂配件
90 | 交接器 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
91 | DN32以下镀锌管（含配件） | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
92 | 直通 | 内径90mm | 个 | 1 | 原厂配件
93 | 热缩道管 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
94 | 直通 | 内径75mm | 个 | 1 | 原厂配件
95 | 直通 | 内径63mm | 个 | 1 | 原厂配件
96 | 直通 | 内径50mm | 个 | 1 | 原厂配件
97 | 自锁式尼龙扎带 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
98 | 接线头 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
99 | 接线端子 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件
100 | 直通 | 内径40mm | 个 | 1 | 原厂配件
101 | 胶粒 | 标准尺寸 | 个 | 1 | 原厂配件