广州医科大学附属番禺中心医院空调电源（住院部1、2号楼）项目用户需求书

| 序号 | 主管科室 | 服务名称 | 预算单价（万元） | 数量（批） | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障科 | 广州医科大学附属番禺中心医空调电源（住院部1、2号楼）项目 | 5.43 | 1 | 5.43 |  |

- 总体要求

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

- 响应供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的物品设备。

- 用户需求书中的设备性能和技术指标仅为最低要求。响应供应商在响应建议中必须列出具体数值。如果响应供应商只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评审结果。

- 响应供应商在响应文件中报价的设备应当给出具体的型号。

- 响应供应商所报价的产品除采购文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以响应文件为准（响应文件内厂家提供的技术参数描述与响应供应商响应技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。响应供应商须对所投报价产品技术参数的真实性承担法律责任。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

- 响应供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。

- 响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 磋商报价说明

本项目成交供应商承包及负责竞争性磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、材料费、安装费、运输费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、管理费、监理验收、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料提供）等相关服务。

- 技术要求

- 项目概况

采购人将对住院部1、2号楼共14层医护、主任办等空调线路铺设安装，根据设备科已采购的空调数目，经现场勘察统计，其中380V加线49台（其中7台新放线），220V加线96台，220V新拉线26台；需配合空调更换安装进度进行对更换的空调按图纸及清单进行电路敷设及开关安装等工作项目。

- 主要产品技术要求

1、开关型号及技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 符合标准:GB16917/IEC61009: |
|  |  | 额定电压:(ACV):230/400 |
|  |  | 额定电流:(A):25A |
|  |  | 极数:2P |
|  |  | 机械寿命:20,000次及以上 |

2、ZRBV型电缆技术参数

| 1 | 产品型号: | ZRBV电源线3×2.5㎟ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 导体材料： | 高纯度99.99%无氧铜 |
| 3 | 绝缘材料： | 交联聚乙烯绝缘 |
| 4 | 护套材料： | 聚乙烯 |
| 5 | 外护套材料： | 阻燃 |
| 6 | 电压等级： | 0.6/1 kV |
| 7 | 产品标准： | GB/T 19666-2019 |

- 技术要求

1、技术要求：本项目实施需符合以下相关规范：电缆敷设国家标准GB50217-94,建筑电气工程施工技术标准ZJQ08-SGJB303-2005,建筑电气工程施工质量验收规范：GB50303-2002。

2、★本项目施工人员须持有效期内的低压电工作业操作证，按规范按图纸进行施工。

- 商务要求

- 供货要求

- 项目完成安装验收交付使用时间：合同签订后100日历天内按设备安装进度完成。

- 除采购人有明确规定外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 提供所投货物必须是厂商原装的、全新的，其型号、性能及指标符合或优于国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求。

- 包装、到货检验、安装与调试

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

- 到货检验

- 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，采购人有权拒收货物，并可向成交供应商索赔。

- 货物送到采购人指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

- 合同货物的安装调试：

- 除非采购人另有通知，成交供应商应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

- 供应商必须是符合资格要求承接本项目，按图纸及清单完成安装。

- 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由成交供应商承担。

- 成交供应商安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

- 质保期

- 成交供应商负责设备的供货、安装调试、验收，经采购人验收合格方可。

- 质保期1年，自采购人和成交供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内成交供应商须提供质量“三包”服务，因货物质量问题而引发的费用全部由成交供应商承担。

- 质保期内，如成交供应商未能按规定履行维修责任义务，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生费用由成交供应商承担”。

- 质保期内，产品在使用过程中，成交供应商应配合采购人对产品进行定期检查，为采购人提供技术咨询，不再收取任何费用。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 在质保期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由成交供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 质保期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非成交供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，成交供应商须无偿更换同一档次货物。

- 验收要求

- 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 成交供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物验收所发生的检验费用由成交供应商负担。

- 设备到货并经成交供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

- 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

- 当出现不合格产品时，成交供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理

- 售后服务

对采购人的服务通知，成交供应商即时响应；紧急情况 2 小时内到达现场。非紧急情况 4 小时内到达现场；修复时间：48小时内解决。

- 付款方式

- 签订合同后，支付合同总价的30%。

- 货物进场安装完毕验收合格投运后，支付至合同总价的100%。

- 成交供应商需提供以下有效文件与采购人结算，采购人收齐请款资料并核对无误后5个工作日办理支付手续：

- （1）请款书；

- （2）等额发票；

- （3）验收报告。

附表1：采购需求清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1号楼：220V利旧：42台，380V利旧：21台，220V新放线：7台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | ZRBV电源线3×2.5㎟ | 米 | 1353 |  |  |  |
| 2 | 电线管 | PVC电线管、DN25 | 米 | 400 |  |  |  |
| 3 | 波纹管 | 金属波纹管DN25 | 米 | 200 |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | 2P/25A | 个 | 7 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 4位开关箱 | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 安全文明施工措施费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 2号楼：220V利旧：54台，380V利旧23台，220V新放线19台，380V新放线5台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | ZRBV电源线3×2.5㎟ | 米 | 3826 |  |  |  |
| 2 | 电线管 | PVC电线管、DN25 | 米 | 800 |  |  |  |
| 3 | 波纹管 | 金属波纹管DN25 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | 2P/25A | 个 | 19 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 4位开关箱 | 个 | 19 |  |  |  |
| 6 | 安全文明施工措施费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 以上2项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金、管理费 |  | 6% |  |  |  |  |
| 五 | 合计： |  |  |  |  |  |  |