广州医科大学附属番禺中心医院旧空调拆卸及改造服务、新空调安装服务采购项目用户需求书

一.项目概况

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院旧空调拆卸及改造服务、新空调安装服务

| 序号 | 主管科室 | 服务名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备科 | 旧空调拆卸及改造服务 | 1项 |
| 2 | 设备科 | 新空调安装服务 | 1项 |

1、旧空调拆卸及改造服务项目用于医院实施的装修改造项目涉及的旧空调改造、旧空调更新报废拆卸等用途，其中旧空调包含分旧体式空调、旧多联式空调系统。

2、新空调安装服务项目用于医院实施的装修改造项目、空调更新项目、科室申请采购所涉及的新分体式空调安装。

二.项目报价

1、在合同期内，医院实施的各个零散旧空调改造服务项目均需按照实际发生工程量以及合同约定服务综合单价进行结算。其中服务综合单价包含：材料、人工、税金。投标公司按照“旧空调拆卸及改造服务清单”格式填报各项服务综合单价。

2、在合同期内，医院实施的各个零散新空调安装服务项目均需按照实际发生工程量以及合同约定服务综合单价进行结算。其中服务综合单价包含：材料、人工、税金。投标公司按照“新分体式空调安装服务清单”格式填报各项服务综合单价。

- 三．执行标准

本采购项目的实施需执行国家、地方、行业相关标准及规范。设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修、改造等各项目技术指标，必须符合国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2018

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2016

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 其它与本工程相关的技术规范。

注：本项目涉及的所有标准或版本，如果国家或行业有新标准或版本替代公布, 则以新版为准。

四．是否面向中小企业或小微企业

根据市场调查情况判断。

五．是否接受联合体投标

不接受联合体投标。

六．技术要求

根据采购人要求，拆除与改造医院原有的旧空调系统。中标人需按照实际情况配合开展，包括但不限于：

| 序号 | 重要性 | 技术/服务内容 | 技术/服务要求标准 | 是否要求证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 1.旧空调拆卸及改造 | 拆卸或改造安装空调室内机 |  |
| 1.2 |  |  | 拆卸或改造安装空调室外机 |  |
| 1.3 |  |  | 拆卸或改造安装空调系统冷媒管及风管 |  |
| 1.4 |  |  | 拆卸或改造安装空调室内机出风百叶、回风口 |  |
| 1.5 |  |  | 拆卸或改造安装空调室内线控器及配套控制线路 |  |
| 1.6 |  |  | 拆卸或改造安装空调室内机与室外机连接的电缆、控制线路 |  |
| 1.7 |  |  | 拆卸或改造安装空调冷凝水排放管 |  |
| 1.8 |  |  | 调试多联式空调系统 |  |
| 1.9 |  |  | 旧空调搬运至采购人指定地点 |  |
| 1.10 |  |  | 清理该项目产生的垃圾 |  |
| 1.11 | ★ |  | 所有旧空调拆卸与改造的实施，完全根据医院运作时间要求、装修项目进度要求去分步进行 | 提供承诺函 |
| 2.1 |  | 2.新空调安装 | 一拖一空调的安装 |  |
| 2.2 |  |  | 根据空调设计图，把空调室外机安装在指定位置 |  |
| 2.3 |  |  | 根据空调设计图，把空调室内机安装在指定位置 |  |
| 2.4 |  |  | 冷媒管安装 |  |
| 2.5 |  |  | 有线液晶控制器安装 |  |
| 2.6 |  |  | 新空调充装R410a或R32环保冷媒，系统必须按照规范保压、抽真空 |  |
| 2.7 |  |  | 风管式空调室内机出风百叶、回风口需根据现场装修进行定制 |  |
| 2.8 |  |  | 系统调试 |  |
| 2.9 | ★ |  | 所有新空调安装，完全根据医院运作时间要求、装修项目进度要求去分步进行 | 提供承诺函 |
| 3.1 | ★ | 3.拆卸、改造及安装服务工作时间等要求 | 改造及安装需在尽量不影响采购人医疗业务正常开展情况下开展，中标人根据每个项目要求提供完善的改造安装计划给采购人，但最终安装计划由采购人确定，中标人须无条件配合 | 提供承诺函 |
| 3.2 |  |  | 中标人每天作业时间、噪音控制等需听从采购人安排。由采购人确定具体开始时间，分批次进行拆卸及安装空调，中标人必须无条件配合 |  |
| 3.3 |  |  | 中标人须安排1位现场管理人员协调项目推进 |  |
| 3.4 | ★ |  | 中标人无偿为采购人每个项目提供旧空调改造或者新空调安装所需的空调设计图纸等服务 | 提供承诺函 |
| 4.1 |  | 4.安全管理要求 | 中标人应文明施工，佩带工作证，空调拆卸、改造和安装过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在空调改造安装过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由中标人负责，采购人不负任何责任 |  |
| 4.2 |  |  | 中标人所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守《医院施工管理工作制度》、《工程用电管理制度》、《停车场管理制度》、《消防安全管理制度》、《控烟管理制度》、《新冠疫情防控要求》等相关管理制度。定期做好人员安全培训工作，不得在院内非吸烟区吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理 |  |
| 4.3 |  |  | 投标人需根据相关管理标准，设置本项目安全管理措施并在工作中遵照执行（列出具体内容） |  |
| 4.4 | ★ |  | 所有现场改造、安装人员需持有其工作内容相对应技术资质证书，不符合不得进行施工，如焊接需要焊工证、高空作业需要高空作业证 | 本次会议提供承诺函，采购阶段提供人员证件 |
| 5.1.1 |  | 5.旧空调改造、新空调安装技术服务要求 —— （1）空调的安装 | 空调机组安装过程须严格按照该空调品牌安装说明书进行安装。同时, 还应遵守《 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）和其它有关规范、标准中的各项规定。 |  |
| 5.1.2 |  |  | 所有空调室内机、接线侧吊顶留400x400mm检修孔，便于检修。 |  |
| 5.1.3 |  |  | 室外机组安装前需安装橡胶减震垫，再进行安装。 |  |
| 5.2.1 |  | 5.旧空调改造、新空调安装技术服务要求 —— （2）管道的安装 | 冷凝水管道采用PVC管,采用粘接。 |  |
| 5.2.2 |  |  | 冷媒管道严格按设备厂家的技术要求进行安装，冷媒管采用无磷冷拉铜管。 |  |
| 5.2.3 |  |  | 空调冷媒主管及冷凝水主管保温要求冷媒管、冷凝水管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(阻燃型)，空调冷媒支管及冷凝水支管保温要求冷媒管、冷凝水管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(阻燃型)。 |  |
| 5.2.4 |  |  | 所有室内机采用∅≥10mm镀锌螺杆支吊码；冷媒管及冷凝水管采用管箍固定。 |  |
| 5.2.5 |  |  | 所有未镀锌支吊架除锈后，刷防锈漆两道。 |  |
| 5.2.6 |  |  | 所有室内机的冷凝水出水支管安装参照产品安装说明书，干管安装坡度不小于0.02顺水坡向，其它管道避让冷凝水排水管。 |  |
| 5.2.7 |  |  | 送风管均采用∅≥20mm复合风管保温。 |  |
| 5.3.1 |  | 5.旧空调改造、新空调安装技术服务要求 —— （3）系统调试 | 冷媒管的试压、抽真空和冷媒充注标准和做法均按生产厂家的设计安装手册执行。 |  |
| 5.3.2 |  |  | 所有冷凝水管均需做灌水试验，确认冷凝水流通畅顺无积水，坡度符合规范要求。 |  |
| 5.4.1 |  | 5.旧空调改造、新空调安装技术服务要求 —— （4）其他 | 空调通风工程的风管、水管，其制作、安装、调试、 验收均参照国标验收规范执行。 |  |
| 5.4.2 |  |  | 凡穿墙、穿楼板安装的风管、水管、防火阀的缝隙，安装完毕后用混凝土或水泥砂浆堵塞严密。 |  |
| 5.4.3 |  |  | 风管、水管、设备的支架、吊架、法兰、加固条等铁件加工后，非镀锌件的需刷防锈底漆、色漆各二道；明装非保温管道在表面除锈后，刷底漆两遍，干燥后再刷银粉或耐热色漆两遍。 |  |
| 5.4.4 |  |  | 空调设备安装、附件制作安装以及风管、水管穿越天面防水、防雨、防漏处理等，以国标图集为依据。 |  |
| 5.4.5 |  |  | 以上说明如与国标规范不同之处以最新国家标准为准。 |  |
| 5.4.6 |  |  | 其它未尽事宜请遵守《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 |  |

6.旧空调拆卸、改造工程服务清单（详见附件1）

7.新分体式空调安装服务清单（详见附件2）：

七．商务及售后服务要求

1. 完成时间

1.1 拆卸、改造、安装完成时间：自合同签订起一年或结算金额达到合同金额。

1.2拆卸、改造、安装地点：采购人指定地点。

2. 改造、安装与调试

2.1 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责改造、安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

2.2  中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统改造、安装并调试至正常运行的最佳及可用状态。

3. 项目验收

3.1 每个项目实施完成后单独进行验收，由采购人组织按照相关规范进行验收。

3.2对在初步验收中发现的质量缺陷问题，中标人应限期进行整改完善。

4. 质保期

4.1  旧空调拆卸及改造服务项目的保修期不少于12个月，新空调安装服务项目的保修期不少于24个月，从安装调试验收合格之日计算。

4.2 中标人质保期内职责如下：

(1)中标人免费负责合同服务内容范围内的所有故障处理与修复。

(2)如果合同服务于质保期内出现的故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，中标人必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试，旧空调拆卸与改造工程项目的更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起12个月，新空调安装服务项目的更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起24个月。

(3)中标人应在接到采购人的故障通知后2小时内响应，并在接到采购人通知后一天内完成维修及调试工作，并使之达到正常水平。如果中标人收到通知后在规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人有权采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担。

(4)若中标人不能在规定的时限内或双方共同商定的合理时限内完成故障处理与修复，则采购人有权自行处理与修复故障。其费用及风险均由中标人承担，但这并不免除合同规定的中标人责任。

5. 付款方式

5.1 每个旧空调拆卸、改造项目和新空调安装项目单独进行验收，按照实际发生工程量和合同服务内容单价进行统计结算。

5.2 每个旧空调拆卸、改造项目和新空调安装项目施工完毕后，并完成最终验收合格，凭

（1）乙方开具的合同总金额的100%的正式等额发票；

（2）调试验收合格使用意见。

甲方收到上述资料并核实无误后的5个工作日内办理支付，支付合同总金额的100%。