**申请机构提交资料一览表**

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院消防故障维修项目

申请人（盖章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目** | **内页码** | **提交资料要求** | 备注 |
|
| 1 | 企业营业执照副本复印件 |  | 复印件 | 须提交书面资料 |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 3 | 授权代表的法定代表人授权委托书 |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 4 | 采购项目申请书 （见附件2） |  | 原件 | 须提交书面资料 |
| 5 | 报价表（现场提供可编制的电子版—U盘） |  | 原件 | 须提交书面资料、电子资料 |
| 6 |  |  |  |  |

注：本表附于报价资料内作为资料目录。

**采购项目申请书**

致：广州医科大学附属番禺中心医院

经认真研究该项目采购公告和项目需求书等相关文件后，我司愿参与贵单位组织的采购报价，若我公司在后续采购过程成交，将严格配合贵单位交付期和质量目标承包本项目的采购任务。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广州医科大学附属番禺中心医院消防故障维修项目 |
| 服务清单响应 | 需求书内所有服务均能提供注：如有不能提供本项注明。 |
| 总报价 |  元 |
| 工期 |  天 |
| 质保期 | 自竣工验收合格之日起计算，质保期为 年 |
| 企业规模 |  填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业。非大型企业，需要填写中小企业声明函 |
| 联系人 | 姓名：联系电话： |

报价单位（盖公章）：

日期： 年 月 日

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **维修项目** | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算金额 |
| 1 | 8号楼水泵房 | 水泵房内喷淋控制柜远程启动异常。更换24VAc中间继电器4个220VAC30秒时间继电器3个 | 24VAc中间继电器 | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 220VAC30秒时间继电器 | 3 | 个 |  |  |
| 3 | 2号楼10层走廊 | 2号楼10层走廊卷帘故障。更换链条1条 | 链条 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 1.2号楼电梯前室 | 1.2号楼电梯前室两趟防火卷帘没24v，加24v电源，1个电源，线管10米 | 电源 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | RVS2\*1.5线 | 10 | 米 |  |  |
| 6 | φ20线管 | 10 | 米 |  |  |
| 7 | 1号楼14层 | 1号楼14层卷帘，加24V电源。 | 电源 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 1号楼8层 | 1号楼8层卷帘脱轨、变形。需要修复 | 拆出重装 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 2号楼13层连廊 | 2号楼13层连廊卷帘轨道变形，无法下降到底，需要更换两边轨道 | 更换导轨 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 门诊5层信息机房及监控中心 | 一瓶七氟丙烷驱动剂装置失压，一瓶七氟丙烷灭火剂失压，且瓶身需送检 | 拆装费 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 瓶体检测 | 5 | 瓶 |  |  |
| 12 | 七氟丙烷药剂耗损补充 | 180 | KG |  |  |
| 13 | 七氟丙烷药剂更换 | 150 | KG |  |  |
| 14 | 驱动瓶检测充装 | 2 | 瓶 |  |  |
| 15 | 消控室 | 防雷器损坏，更换防雷器 | 防雷器 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 厨房 | 灭火毯破损，更换 | 灭火毯1.2\*1.2m | 2 | 张 |  |  |
| 总计 | 元 |