## 医疗气体工程设备及材料清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗气体工程设备及材料清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
| 一、 液氧站设备 |  |  |  |  | 0
1 | 医用液氧罐 | 1、有效容积：5m3 2、最高工作压力 ≥1.6MPa 3、内胆不锈钢 4、工作温度-196℃ 5、绝热形式：高真空多层缠绕 6、设计使用年限不低于20年 7、设备重量≤2500kg 8、具有远程液位监控功能，可手机查看液位、压力等信息 | 台 | 1 |  | 0
2 | 空温式汽化器 | 1、处理量：≥600m3/h 2、整体铝制造，翼片全铝片散热； 3、管路做脱脂处理 4、工作压力：0.2~1.6MPa 5、工作温度：-194~50℃ | 台 | 1 |  | 0
3 | 氧气汇流排 | 1、20S（10+10）一备一用 2、全铜结构 3、带禁油高低压指示表 4、双回路，带安全阀 5、自动、手动切换、带报警功能，低压超压声光报警 6、向导式压力切换，停电不影响工作 7、具有二类医疗器械注册证 | 套 | 2 |  | 0
4 | 分气缸 | 1、二进七出，材质：不锈钢 （含安全阀、排水阀、压力表） 2、具有压力容器证 | 个 | 1 |  | 0
5 | 分气缸 | 1、二进八出，材质：不锈钢 （含安全阀、排水阀、压力表） 2、具有压力容器证 | 个 | 1 |  | 0
6 | 氧气浓度报警主机 | 具有远程报警功能，可手机接收报警信息,一拖八 | 台 | 1 |  | 0
7 | 使用证 | 液氧罐办理特种设备使用许可证 | 台 | 1 |  | 0
8 | 氧气浓度探头 | 监测范围0-30%，进口传感器 | 个 | 6 |  | 0
| 二、空气机组 |  |  |  |  | 0
1 | 医用无油压缩空气机 | 1、设计气量≥2.4m3/min，单台排气量≥0.4m3/min，排气压力≥0.8MPa，单台功率≥3.7kW，共6台，总功率≥22KW 2、自动控制系统一套具有4G网络，可远程监控， 3、每套均有独立控制，单一故障不影响机组运行、 4、型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN32；内置排水管路及电缆/数据线， 产品具有二类医疗器械注册证 | 台 | 2 |  | 0
2 | 医用压缩空气后处理机组 | 1、吸附式干燥机：处理量≥2.4m3/min，进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃，DN25，2台，1用1备 2、缓冲罐：≥0.3m³，工作压力：≥0.8MPa，不锈钢，带自动排水器，1台 3、五级过滤器：过滤精度前级（气水分离器/1μm，自动排水）、后级1μm粉尘/0.01μm粉尘过滤器/除菌过滤器，手动排水），铝合金壳体材质，2套，1用1备 4、自动球阀：304不锈钢，2个 5、压力传感器：1个 6、露点仪：-80℃~20℃，精度±2℃ Td 1个 7、CO监测仪：0-10ppm，分辨率0.01ppm，准确度≤±3%FS，1台 8、双级PLC控制，汇川触摸屏，施耐德电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动报警器（压力、故障、温度报警及保养提醒），提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；露点再生控制，一氧化碳在线监测 1套 9、型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN32；内置排水管路及电缆/数据线，1套 | 套 | 1 |  | 0
3 | 储气罐 | 容积：≥1.0m³,材质：不锈钢，压力：≥1.0Mpa，具有压力容器证 | 个 | 2 |  | 0
4 | 分气缸 | 不锈钢材质，一进四出，带安全阀、压力表、排污阀、进出口配不锈钢球阀 | 个 | 1 |  | 0
5 | 球阀 | 材质：铜 DN40mm、含承口活节 | 个 | 12 |  | 0
6 | 双路减压阀组 | 处理流量≥200m3/h；双通道设计；卫生级不锈钢管件及蝶阀；不锈钢减压阀*2；带安全阀、压力传感器（接中央控制系统） | 个 | 1 |  | 0
| 三、负压机组 |  |  |  |  | 0
1 | 医用负压机组 | 1、三台油旋式真空泵，二用一备,每台≥7.5KW，总功率≥23.5KW 2、单台真空泵流量Q≥300m3/H,总气量≥900m3/h 3、PLC自动控制系统,液晶显示、触摸屏一套具有4G网络，可远程监控， 4、除菌过滤器三个，单个处理量≥300m3/H,不锈钢壳体滤芯精度0.1um 5、产品具有二类医疗器械注册证 | 套 | 1 |  | 0
2 | 真空罐 | 容积：3m3、材质：碳钢 | 套 | 2 |  | 0
3 | 污物收集罐 | 容积≥50L,直径≥∅350mm 材质：不锈钢 带液位显示 | 套 | 1 |  | 0
4 | 真空碟阀 | DN100mm\法兰式、材质：不锈钢 | 个 | 2
5 | 真空碟阀 | DN80mm\法兰式、材质：不锈钢 | 个 | 3
6 | 真空碟阀 | DN65mm\法兰式、材质：不锈钢 | 个 | 3
7 | 灭菌器 | 1、采用四重灭杀技术,一重:利用高频电源，高压电离,二重:采用≥185nm与≥253.7nm紫外光谱空气中常见的致病菌三重:具有Ti02光触媒催氧化过滤棉，进行协同催化反应四重:高压电离和紫外光分解废气中的氧分子会产生臭氧 2.排气灭菌器对病毒杀灭率≥99.99%，菌落总数≤500CFU/m3 3、排气处理量：≥1200m3/h 4、功率：6.1≤kw |  | 1 |  | 0
8 | 分气缸 | 直径≥∅200mm，一进五出，材质：不锈钢 带压力表，安全阀，排污阀 | 个 | 1 |  | 0
| 四、医气管道 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN100*4.0mm | m | 100 |  | 0
2 | 脱脂紫铜管 | 1、φ108*2.5mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 32.6 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1、φ89*2.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 95 |  | 0
4 | 脱脂紫铜管 | 1、φ67*2.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 185 |  | 0
5 | 脱脂紫铜管 | 1、φ54*2.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 193 |  | 0
6 | 脱脂紫铜管 | 1、φ42*1.5mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 510 |  | 0
7 | 脱脂紫铜管 | 1、φ35*1.5mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 2100 |  | 0
8 | 脱脂紫铜管 | 1、φ28*1.2mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 300 |  | 0
9 | 脱脂紫铜管 | 1、φ22*1.2mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 2100 |  | 0
10 | 脱脂紫铜管 | 1、φ15*1.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 180 |  | 0
11 | 脱脂紫铜管 | 1、φ12*1.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 3800 |  | 0
12 | 脱脂紫铜管 | 1、φ10*1.0mm； 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 3、充氮保护焊 4、符合YS／T 650—2020 | m | 3200 |  | 0
13 | 套管 | DN20mm、材质：PVC | 个 | 1200 |  | 0
14 | 套管 | DN65mm、材质：镀锌钢管 | 个 | 80 |  | 0
15 | 套管 | DN100mm、材质：镀锌钢管 | 个 | 30 |  | 0
16 | 阀门箱 | 二气、带可视窗口、表显压力表 | 套 | 2 |  | 0
17 | 阀门箱 | 三气、带可视窗口、表显压力表 | 套 | 25 |  | 0
18 | 进户截止阀 | 1、TSJ1-4； 2、脱脂处理 | 套 | 600 |  | 0
19 | 氧气二级减压箱 | 1.进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa； 2.输出压力稳定，精度高； 3.双回路.U型管路设计，管网清晰，便于操作.检修； 4.内管做脱脂处理。 5.减压器处理量：≥40m3/h | 台 | 18 |  | 0
20 | 氧气流量计 | 量程：0~200L/min LED显示，485传讯接口，含管路旁通阀 | 个 | 18 |  | 0
21 | 管道支架制作及安装 | 3#角钢制作，刷防锈漆2遍 | KG | 6852 |  | 0
| 五、终端设备带 |  |  |  |  | 0
1 | 豪华型终端设备带 | （1）病房设备带采用高强度铝合金材质，规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥2.0mm； （2）设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能； （3）设备带采用多功能设计，可集成气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等； （4）设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，以确保用电安全，具有电气防火保护； （5）设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面美观； （6）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米； （7）病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求； （8）设备带面板采用模块化集成式结构，外形新（9）表面喷塑防菌涂层采用环保材料，颜色图案可按要求订制，病房可定制卡通图案 | m | 1650 |  | 0
2 | 医用氧气终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 1346 |  | 0
3 | 医用真空吸引终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 769 |  | 0
4 | 医用压缩空气终端 | （1）终端采用国标终端，自带维修功能、并设有防错插结构； （2）终端由独立的阀座组合件和底座组合件组成，底座组合件上设置有自动密封的维修阀装置，当终端出现故障时，可将阀座组合件拆下单独进行维修，不需要关闭气源而影响其它终端的正常使用。 （3）终端表面应进行清洗及抗氧化处理； （4）压盖、阀座、阀芯、底座均采用优质铜制作； （5）密封圈采用硅橡胶制作； （6）医用气体终端的使用次数应≥100000次；采用二次密封，带三种状态（通、断、拔），可带气密封；每个终端的阀座与底座之间应有防错装的装置；每个终端应配备一个维修阀或设置自动密封的维修阀装置。 （7）终端应插接灵活、气密性好，可实现单手操作。 | 个 | 35 |  | 0
5 | 医气终端组件 | 含活接头 | 个 | 2150 |  | 0
6 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源、LED光源 | 台 | 636 |  | 0
7 | 开关 | 86系列、10A\一位 | 个 | 636 |  | 0
8 | 五孔插座 | 86系列、10A\五孔 | 个 | 2163 |  | 0
9 | 接线盒 | 86系列、PVC | 个 | 2799 |  | 0
10 | 电源导线 | BVV-2.5mm2 | m | 6000 |  | 0
11 | 电源导线 | BVV-1.5mm3 | m | 1200 |  | 0
12 | 设备带堵头板 | PP环保塑料制作 | 对 | 260 |  | 0
13 | 套管 | ∅20、波纹穿线管 | m | 1900 |  | 0
14 | 氧气进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 600 |  | 0
15 | 负压进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 600 |  | 0
16 | 压缩空气进户管预埋套管 | 1、φ20mm； 2、PVC套管； | m | 50 |  | 0
17 | 进户管墙面开槽及恢复 | 1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。 2、开槽尺寸：80*30mm | m | 600 |  | 0
| 六、医用气体监控报警 |  |  |  |  | 0
1 | 二气报警器 | 1.名称:区域报警器 2.二气（氧.吸）数字式 3.LED数字显示， 4.具有声光报警功能 5.支持红外遥控器静音功能 6.具有传感器故障检测功能 7.具有RS485接口，支持远程通讯 8.具有医疗器械注册证 | 套 | 4 |  | 0
2 | 三气报警器 | 1.名称:区域报警器 2.三气（氧.吸.空）数字式 3.LED数字显示， 4.具有声光报警功能 5.支持红外遥控器静音功能 6.具有传感器故障检测功能 7.具有RS485接口，支持远程通讯 8.具有医疗器械注册证 | 套 | 11 |  | 0
3 | 传感器 | 1、压力传感器 2、量程：0.1-1MPA 2、精度等级：±0.25%FS,高品质芯片 4、输出4-20mA | 个 | 41 |  | 0
4 | 数据采集箱 | 1、数据采集模块 2、采集氧气流量、氧气、负压、空气压力 | 个 | 15 |  | 0
5 | 专用软件 | 1、医气气体监控专用软件 2、支持实时查看； 3、数据报表导出； 4、微信端查看实时数据、报警提示等 5、监测点位≥100个 | 套 | 1 |  | 0