用户需求书

一、采购项目
1、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院西区地下室消防设备升级改造项目

2、项目概况：广州医科大学附属番禺中心医院西区地下室消防主机设备于2009年开始投入使用，迄今已超过16年，且未接入主建筑区域消防主机系统。根据设备设计寿命与行业规范要求，结合医院消防主机系统使用现状，需将放疗楼消防主机一台迁移至消控室，并对西区地下室消防主机系统各设备、配件采购更换。改造后，将实现火灾报警更加灵敏准确、联动操作更加简洁顺畅，全院消防主机系统设备一体化管理。

3、采购人：广州医科大学附属番禺中心医院

4、采购预算：115万元
二、项目总体要求

1、本项目需要对西区地下室消防主机系统相关设备、配件进行更换。

2、★新消防设备必须与主建筑区域消防主机系统实现无缝对接，总安装调试工期不超过90天，并提供盖章承诺函保证本条款的落实。

三、报价范围

    本项目报价包括（1）放疗楼消防主机迁移费用；（2）西区地下室消防设备更换的设备材料、设备安装、包装、运输、系统调试、报废清运、现场修复、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。

四、项目资质及投标要求

1、供应商应具有消防设施工程专业承包二级以上资质。

    2、本项目面向中小企业或小微企业。

3、本项目不接受联合体投标。

五、项目采购主要清单（本数量仅作为报价参考，最终结算价由实际数量与中标综合单价确定）
	序号
	名称
	特征描述
	计量单位
	工程量

	一
	火灾自动报警系统
	
	
	

	1
	消防报警回路卡
	1.名称:增加回路卡
2.安装方式:机内安装
3.其他：满足设计要求及相关规范
	台
	12

	2
	模块箱
	1.名称:消防模块接线箱
2.安装方式:明装
3.其他：满足设计要求及相关规范
	台
	17

	3
	模块
	1.名称:防火卷帘模块
2.安装方式:明装
3.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	19

	4
	模块
	1.名称:输入输出模块（I/O）
2.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	36

	5
	模块
	1.名称:输入模块（I）
2.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	32

	6
	模块
	1.名称:短路隔离器（SI）
2.其它:满足设计要求及相关规范
3.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	59

	7
	点型探测器
	1.名称:感温探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	73

	8
	点型探测器
	1.名称:感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	1143

	9
	按钮
	1.名称:带火灾电话插孔的手动报警按钮

2.安装方式:壁装,底边距地1.5M
3.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	53

	10
	按钮
	1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:转移到墙壁上，需更换部分消火栓前盖板
3.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	100

	11
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
2.安装方式:壁装2.2M
3.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	53

	12
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
4.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	1422

	13
	贴纸标识
	1.名称:贴纸标识
2.材质:普通纸张
3.安装形式:贴在设备（感温探测器、感烟探测器、带手动报警按钮的火灾电话插孔、消火栓按钮、声光报警器、桥架）
4.其他：满足设计要求及相关规范
	个
	1422

	14
	配线
	1.名称信号支线
2.配线形式:管内穿线/线槽穿线
3.型号:ZN-RVS-2*1.5
4.其他：满足设计要求及相关规范
	m
	8207.56

	15
	配线
	1.名称:信号干线
2.配线形式:管内穿线/线槽穿线
3.型号:ZN-RVS-2*2.5
4.其他：满足设计要求及相关规范
	m
	1382.34

	16
	线槽
	1.名称:防火线槽
2.规格:100*50
3.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	991.7

	17
	配管
	1.名称:配管
2.规格:MT25
3.配置形式:明敷
4.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	7557.21

	18
	配管
	1.名称:配管
2.规格:MT20
3.配置形式:明敷
4.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	185.25

	19
	线槽支架
	1.名称:线槽支架
2.材质:型钢（综合）
3.除锈刷漆要求:手工除锈，刷防火漆
	kg
	1369.962

	二
	消防电话系统
	　
	　
	　

	1
	消防报警电话插孔(电话)
	1.名称:火灾报警电话机
2.安装方式:壁装,底边距地1.5M
3.其它:满足设计要求及相关规范
	部
	21

	2
	配线
	1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内穿线/线槽穿线
3.型号:NH-RVVP-2*1.5
4.其他：满足设计要求及相关规范
	m
	2766.45

	3
	配管
	1.名称:配管
2.规格:MT20
3.配置形式:明敷
4.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	1642.51

	三
	消防广播系统
	
	
	


	1
	消防广播(扬声器)
	1.名称:消防广播(壁装)
2.功率:5W
3.安装方式:壁装
4.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	106

	2
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
4.其它:满足设计要求及相关规范
	个
	106

	3
	配线
	1.名称:消防广播线
2.配线形式:管内穿线/线槽穿线
3.型号:NH-RVS-2*1.5
4.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	3074.53

	4
	配管
	1.名称:配管
2.规格:MT20
3.配置形式:明敷
4.其它:满足设计要求及相关规范
	m
	2075.49

	四
	应急照明疏散指示系统
	　
	　
	　

	1
	带应急支架光管
	1.名称:光管（带应急蓄电支架）
2.规格:40W，应急时间大于1小时
3.安装形式:吸顶
4.其它:满足设计要求及相关规范
	套
	177


六、质保及调试要求

1、质保服务需求（包含但不限于以下功能）

(1)★整个项目质保期不低于两年，供应商为采购人提供的质保服务是一周7天24小时全天候响应服务，响应方式包括服务热线电话支持、远程协助支持、现场维护服务。若用户系统出现故障，成交服务方在接到服务请求2小时内响应，24小时内排除和解决故障，并提供盖章承诺函保证本条款的落实。

(2)供应商须做项目总结，提交总结报告，提出使用当中存在的问题和不足及以后需要整改的内容。

(3)如果供应商在质保期内遇到无法解决的问题，供应商工程师必须做出问题分析。

(4)供应商提交给采购人的故障报告要求详细描述故障情况，其报告包括以下主要内容：故障发生的时间、故障现象、故障影响的范围、故障信息、故障持续及恢复时间、故障分析解决过程、故障原因、处理故障所采取的动作、对该类故障的预防性建议等。

2、安装调试需求

（1）供应商应派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场驻点实施技术服务，包括、硬件设备调试，强弱电线路布设，接口调试，测试等技术服务、培训服务。项目主管须具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员中级或以上证书。

（2）供应商在入场安装前需编制完善的安装调试组织方案及故障应急预案，保证消防主机系统无缝对接。

（3）消防主机系统设备分回路进行拆装，任意回路拆除后必须在24小时内接入新主机系统并正常使用，供应商须提供盖章承诺函保证本条款的落实。

（4）本项目安装实施周期要求在合同签订后40天内到货并完成调试安装实施，系统试运行2个月后验收。

（5）清单中设备数量仅作为报价参考，具体采购安装数量以现场实际为准。

3、培训需求（包含但不限于以下功能）

通过培训，使项目所涉及的设备使用人员能全面了解整个系统，能顺利开展工作，确保整个系统安全可靠的运行，达到最大效益，也能促进系统使用人员增强维护和使用系统的技能，并具备一定的应用开发技术。

六、验收要求

(1)所提供的文档需包含但不局限以下文档：

消防设备检验报告、产品合格证

用户操作说明书

硬件使用维护说明书

设备编码表

设备安装平面图

所有的技术文件须用中文书写。

(2)组织验收：项目安装完成并通过测试后，正式进入试运行期，时间为期2个月。试运行结束后1个月内，由项目组和用户共同对消防设备进行验收。验收时，如因设备自身原因，导致消防主机报警及联动功能无法实现，或无法与主建筑区域消防主机系统实现无缝对接，视为验收未通过。如因现场环境原因导致故障的，应排除现场影响干扰因素后再次验收。

七、其他要求

(1)由供应商上门负责实施，包括设备、线路部署及安装，系统调试以及维护升级的过程中，要保证不影响医院现有火灾自动报警系统系统的正常运转。

(2)系统的设计、安装和使用必须确保系统的准确性、可靠性、完整性、安全性及保密性。

八、付款方式说明

1、签订合同支付总合同金额30%，

2、货物进场安装完毕验收投运并验收合格后，支付至合同金额的100%。

九、履约保证金

在合同生效后的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳合同履约保证金，金额为本项目中标总价的5%。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。以现金形式提交的在合同期满并成交供应商履行完全部的义务后无息退回，以非现金形式提交的在合同期满并成交供应商履行完全部的义务后退回提交的保函。
