广州市番禺区第七人民医院1号楼天面改造项目——用户需求书
一、项目概况
	项目内容
	数量
	预算金额
（最高限价）
（万元）
	工期要求
	中标供应商数量

	广州市番禺区第七人民医院1号楼天面改造项目
	1项
	
34.05

	自合同签订之日起60个日历天内完成安装（不含光伏并网时间）
	1家


1.1项目实施地点：广州市番禺区石楼镇人民路149号
1.2为进一步推动新能源技术的应用，拟采用1号楼屋面闲置区域，建设分布式光伏发电系统，充分利用太阳能发电为医院提供绿色电力，减少医院市电的消耗，并实现屋顶遮阳隔热效果，间接降低空调系统的能耗。
1.3本项目不接受联合体投标、不允许合同分包。
1.4项目相关现场照片见本需求书最后部分附图。
[bookmark: _Toc138066956]二、项目建设内容和技术要求
2.1项目建设内容
项目拟在医院1号楼屋顶实施，采用架设高支架再安装光伏组件。组件均采用架高满铺安装，并做物理导水防水，不占用原来屋顶使用空间，预计光伏建设面积330平方米，未覆盖光伏区域棚体部分，安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，面积约120平方米，装机容量75.6kWp。光伏组件所发的直流电通过逆变器转换为交流电后，通过并网计量柜接入院区0.4kV低压母线并网，且并网符合南网规定。
2.2 项目主要清单（请供应商依据本清单内容逐项分项报价及提供总报价）
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	分项名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	光伏组件
	单晶组件，630Wp，最高组件效率不低于22%，首年衰减率不高于1%，逐年功率衰减率不高于0.40%
	kWp
	75.6

	2
	逆变器
	输出功率40kW，最大效率不低于98%，防护等级不低于IP66，具备多路MPPT功能
	台
	1

	3
	逆变器
	输出功率30kW，最大效率不低于98%，防护等级不低于IP66，具备多路MPPT功能
	台
	1

	4
	光伏并网柜
	2进1出，满足南网并网规范要求
	个
	1

	5
	直流交流部分
	直流电缆、交流电缆、接地线、穿线管、桥架及连接件
	项
	1

	6
	钢架及支架配件辅材
	热镀锌钢、防水导轨、压块，化学螺栓、不锈钢201水槽，焊条，油漆等、托架、油漆、自攻钉、不锈钢螺栓等辅材
	项
	1

	7
	设备及系统安装
	光伏系统相关设备及配套安装调试，含设备、材料运输、搬运、吊装；其安装调试需遵循国家标准（ GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T50312-2016《综合布线工程验收规范》）及行业规范，确保系统安全、高效运行。
	项
	1

	8
	设计并网及其它部分
	按照相关设计规范设计、并网服务、完成报批报建手续等
	项
	1

	9
	未覆盖光伏区域棚体部分
	安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，面积约120平方米
	项
	1


2.3技术要求（光伏组件、逆变器需提供产品说明书或相关资料）
（1）采用单晶硅光伏组件，组件效率不低于22%，首年衰减率不高于1%，逐年功率衰减率不高于0.4%。
（2）光伏组件工作温度范围为-40℃～+85℃，初始功率（出厂前）不低于组件标称功率，组件功率正公差。
（3）光伏组件25年线性质保，光伏组件防护等级应不低于IP65。
（4）电池组件正面可承受最大静载荷（雪载荷）5400Pa，背面最大静载荷（风载荷）2400Pa，机械载荷试验满足IEC61215相关规定。
（5）采用组串式逆变器具有过载、短路保护，直流输入反接保护，孤岛效应保护，电网过欠压保护和电网过欠频保护，直流漏电保护和抗雷击保护等；
（6）逆变器最大逆变效率≥98%，具备在项目所在地的环境中长期持续过载10%的运行能力。
（7）逆变器具备不少于2路的最大功率点跟踪（MPPT）。
（8）逆变器在环境温度为-25℃～+60℃，相对湿度0-100%，其防护等级应达到IP65。
（9）逆变器具备无功补偿功能，保证用电功率因数在超前0.8~滞后0.8区间内连续可调。
（10）项目应具备防雷接地系统，用于保护光伏组件、支架免受直击雷损毁。
（11）逆变器应配置有APP监控系统，实时监控逆变器运行数据，实现对光伏系统的实时运维监控。
（12）采用镀锌钢结构支撑棚架，满足光伏系统安装承重需求，顶棚部分安装防水导轨，用于固定光伏组件。
（13）项目采用“自发自用，余电上网”方式，在低压配电室内新增光伏并网计量柜，光伏系统的光伏出线经交流汇流后，接入新建光伏并网计量柜上，再通过低压配电室后供医院各用能设备使用。
2.3货物要求
（1）中标供应商须保证响应货物（设备）是已注册品牌制造商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家及采购文件中规定的有关质量标准的货物。中标供应商必须对交付的货物在免费质保期内及保修期外承担质量保修责任。
（2）货物制造质量出现问题，中标供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务。
（3）中标供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。
2.4其它技术要求
中标供应商应基于项目内容根据采购人的需求，协助采购人开展包括项目相关专项资金申报材料编制、节能成果申报验收资料准备等节能增值技术服务。
三、商务要求
3.1报价要求
（1）报价方案是唯一确定且不高于本项目采购预算和最高限价；
（2）报价方式为交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含技术服务费、货物费、运输储存费用、安装调试费、培训费、垃圾清理费用、全额含税发票等本项目不可预见费用。
3.2服务期限
服务期限包含配货、送货、安装等，总日历天数为：60天（不含并网流程时间）。自合同签订之日起第3个自然日开始计算工期，供应商未及时送货或安装导致拖延货期，每逾期一天，处罚2000元/天，从应付货款中直接扣除。
3.3验收要求
1.采购人根据国家现行法律法规、安全技术规范、验收规范及标准组织采购项目验收，收到验收申请后7日内进行验收，由采购人和中标供应商双方对采购项目进行验收。
2.项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③双方约定的其他验收标准。
3.4质量保证期要求
（1）本项目货物的质保期不少于1年，其中光伏组件质保期不少于5年，质保期自采购人验收合格之日起计算；
（2）质保期限内，对提供的所有硬件设备及产品，如出现非人为因素损坏的，中标供应商需负责进行质保，该费用包含在报价内，不再向采购人收取费用。
3.5售后服务要求
（1）中标供应商应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。
（2）售后服务内容及范围：质保期内，中标供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。
（3）售后服务响应时间：质保期限内，在收到采购人的报修通知后，中标供应商需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供可实现同等功能的设备予采购人临时使用。
3.6培训要求
（1）由中标供应商提供项目相关的专业技术支持及操作培训工作，培训需所有培训的费用均包含在项目投标报价中，采购人不再另外支付相关培训费用。
（2）在项目验收前由中标供应商安排人员，于项目所在地进行培训，直到采购人的使用人充分了解本项目的系统构成、基本原理，并熟练掌握系统的使用和运维等。
3.7项目管理要求
★本项目为货物采购包安装，工期为不超过60天（不包含并网流程时间） ，工期延误超过5天，采购人口头警告；工期延误超过10天，采购人书面警告；工期延误超15天，采购人有权单方面解除合同。由此造成的所有损失由供应商承担。


四、付款方式
（1）合同签订后，按合同总价的30%作为预付款，中标人提交预付款请款资料给采购人，采购人收到后10个工作日内，办理支付；
（2）项目主要设备(已在清单中“”标记）到货后，中标人需提供请款资料给采购人，采购人收到后10个工作日内办理支付合同总价的40%；
（3）项目完工并验收合格后10个工作日内，中标人提交请款资料给采购人，采购人收到后5个工作日内办理支付合同余款。

































附图1：项目规划屋顶现场图
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附图2：完工后预期效果图（仅供参考）及相关参数说明
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