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安防视频监控数据压缩项目

项目概述
广州医科大学附属番禺中心医院（以下简称“我院”）作为番禺区重要的三甲医院和区域医疗中心，日均人流量大，治安环境复杂，安防监控系统是保障医患安全、维护医疗秩序、处理突发事件的关键基础设施。随着医院业务规模持续扩大以及国家对医疗机构安全技术防范要求的不断提高，现有视频监控系统的存储容量已无法满足90天的保存时长需求。
需求描述
目前，我院视频监控系统整体运行覆盖全面，现有在用监控摄像头总路数共计2203路，全方位保障院内区域安全防控、日常监管、事件追溯等各项工作开展。整体监控设备以高清画质为标准配置，主流设备规格统一，能够满足日常视频采集、画面监测的基础使用需求，为院内常态化管理提供了坚实的视频数据支撑。
在全部摄像头设备中，有1463路摄像头的视频存储周期仅设置为30天，为院内核心监控存储设备主体。设备配置方面，该批次摄像头以400万像素高清规格为主，画面采集清晰度高、成像效果稳定，可精准记录现场细节，适配各类场景的监控取证需求。存储资源方面，这1463路摄像头配套的总存储容量为2291T，截至目前，实际已使用存储容量达到2266T，整体存储空间利用率趋近饱和，剩余可用存储空间极少。
受存储空间不足的限制，当前短存储周期、高存储占用的问题，导致视频资料留存时间较短，无法满足长期追溯、合规存档、事故复盘等长效工作需求，一定程度上制约了院内安防管理、事件核查工作的开展。为有效破解存储容量紧张、视频留存时长不足的痛点，最大化盘活现有存储资源，本次拟实施视频压缩优化改造项目。
本项目计划采用专业视频压缩设备，针对现有1463路短时存储摄像头进行优化升级，优先对其中1020路400万像素高清摄像头的视频录像进行智能压缩处理。项目核心改造目标为，在完全依托现有存储空间、不新增存储硬件设备的基础上，将该部分摄像头视频存储时长从原有30天延长至90天，同时改造完成后可至少空余出600T存储容量，大幅释放存储资源冗余空间，为后续监控扩容、高清视频留存、数据备份等工作预留充足资源。
为保障改造后监控视频的实用性、完整性与合规性，本次选用的视频压缩设备需满足严苛技术要求。设备压缩倍率需稳定达到 5-10 倍，在高效压缩、降低存储占用的前提下，压缩文件无解压延迟，支持实时视频及 CVR 存储视频正常调取，全程无解码故障；处理过程不抽帧、不插帧，完整保留视频原始真实性。同时设备不得更改视频原有分辨率、帧率、封装格式与播放时长，画面清晰度、色彩还原度及细节表现均与原视频保持一致，杜绝画面模糊、卡顿、失真、丢帧等问题，保障视频可顺利应用于实时查看、事件取证、存档备查等场景，完全符合院内监控工作规范。
需求清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	视频压缩设备（1）
	1
	台
	视频并发压缩路数：支持不低于60路2560x1440@25fps（400万像素）

	2
	视频压缩设备（2）
	6
	台
	视频并发压缩路数：支持不低于160路2560x1440@25fps（400万像素）


技术参数
1. 视频解码能力：支持8K@25fps H.265/VP9/AVS2 ，8K@25fps H.264 AVC/MVC ，4K@25fps AV1 ，1080P@25fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8；
2. 视频压缩比：支持在H.264、H.265编码基础上再压缩4~10倍(输入视频码流大小/压缩后的视频码流大小)； 
3. 视频接入协议：支持ONVIF、RTSP等标准协议接入； 
4. 支持子码流不压缩透传，支持主流的深度学习框架，设备支持不拆机固件升级
商务要求
1、 供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准； 
2、 所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；
3、 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；
4、 报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。
售后服务要求
1 、供应商必须为所有设备提供不少于3年保修服务，保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，维修费及所产生的其他费用均为免费。
2 、设备故障报修的响应时间：维护服务响应方式包括服务热线电话支持、远程协助支持、现场维护服务，维修人员接到维修通知后15分钟内响应，保证在4个小时内赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在1个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。
3 、所有新安装设备及线路要按规范做好标识。
4 、保修服务期后，每年的维保费用，不超过合同价的8%。
项目验收要求
1. 项目工期：合同签订后，180 天内完成采购文件中的设备实施、调试与安装，并投入试运行，达到系统上线要求。
2. 供应商提供厂商原装、完整、全新的、符合国家及甲方提出的有关质量标准的设备及部件。
3. 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供应商应已经包含设备连接并构成完整运行环境所必要的配件、辅件、配线、许可。
4. 供应商负责在项目验收时将系统的全部有关装箱清单、产品说明书、安装手册、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付招标人。供应商不能完整交付货物及规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。
5. 所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同及采购文件中的要求。
6. 拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。登记册作为验收文档之一。
付款要求
1. 双方签订合同后，15 个工作日内，乙方向甲方提供有效发票，甲方向乙方支付合同总额的 20%。
2. 乙方完成合同规定的所有硬件设备到货后，乙方向甲方提供有效发票，甲方向乙方支付合同总额的 60%。
3. 系统稳定运行 3 个月后，乙方向甲方提请本项目初步验收。经甲方验收合格后，乙方向甲方提供有效发票，甲方向乙方支付合同总额的 20%。

