广州医科大学附属番禺中心医院安防配件采购需求

一、项目背景
广州医科大学附属番禺中心医院（以下简称“医院”）为保障院区安防系统稳定运行，提升智慧安防管理能力，拟采购一批安防配件，包括红外半球摄像机、星光球形摄像机、人脸抓拍摄像机、一键报警盒、门禁设备等，用于现有安防系统的补充、升级与维护。本项目要求所有设备与医院现有智慧医院管理平台无缝对接，确保系统兼容性与整体稳定性。
二、采购内容
本项目采购内容如下：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	保修

	1
	红外半球摄像机（400万像素）
	60
	台
	包含安防监控平台监控授权
	壹年

	2
	星光球形摄像机（400万像素）
	5
	台
	包含安防监控平台监控授权、支架
	壹年

	3
	人脸抓拍摄像机（800万像素）
	5
	台
	包含安防监控平台监控授权、支架
	壹年

	4
	12V20A供电电源
	30
	个
	
	壹年

	5
	12V60A供电电源
	30
	个
	
	壹年

	6
	一键报警盒
	20
	台
	包含安防监控平台监控授权
	壹年

	7
	单门磁力锁
	20
	套
	包含支架
	壹年

	8
	门禁控制器
	5
	套
	
	壹年

	9
	人脸门禁读卡器
	10
	个
	
	壹年



三、技术参数要求
1. 红外半球摄像机（400万像素）
- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；
- 最低照度：彩色0.005 Lux；
- 调节角度：水平0°~355°，垂直0°~75°，旋转0°~355°；
- ▲内置（2.7-13.5）mm电动变焦镜头（提供公安部检验报告证明）；
- 对角视场角：133.5°~38.1°；
- 补光灯类型：红外灯，补光距离最远30m；
- 防补光过曝：支持；
- 最大分辨率：2560×1440；
- 视频压缩标准：主码流H.265/H.264，支持超级智能编码；
- 宽动态：数字宽动态；
- ▲具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，达到阈值时可通过客户端或IE浏览器给出报警提示（提供公安部检验报告证明）；
- 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
- SD卡扩展：内置MicroSD卡槽，最大支持512GB；
- 音频：1个内置麦克风，1路输入，1路输出；
- 报警：1路输入，1路输出；
- 复位：支持；
- 电源输出：DC12V，100mA，用于拾音器供电；
- 工作温湿度：-30°C~60°C，湿度<95%；
- 供电方式：DC12V±25% 或 PoE（IEEE 802.3af）；
- ▲防护等级：IP67，IK10（提供公安部检验报告证明）；
- ★要求供应商承诺：所提供的产品必须与原智慧医院管理平台（海康威视）无缝兼容，支持PoE供电。

2. 星光球形摄像机（400万像素）
- 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；
- ▲最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux（以公安部检验报告为准）；
- ▲支持23倍光学变焦，最大焦距≥110.4mm；
- 视场角：水平55°~2.7°，垂直33°~1.5°；
- ▲水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°，自动翻转（以公安部检验报告为准）；
- 补光灯类型：红外补光，距离100m；
- 水平速度：0.1°-80°/s可设，预置点80°/s；
- 垂直速度：0.1°-80°/s可设，预置点80°/s；
- 主码流帧率：50Hz：25fps（2560×1440）；
- 视频压缩标准：H.265，Smart265，H.264，Smart264，MJPEG；
- 宽动态：支持真宽动态；
- 网络接口：RJ45，10M/100M自适应；
- SD卡扩展：内置MicroSD卡槽，最大支持512GB；
- 音频：1路输入，1路输出；
- ▲支持人脸抓拍功能（以公安部检验报告为准）；
- ▲分辨力不小于1400线，红外可识别距设备150m人体轮廓（以公安部检验报告为准）
- 功耗：最大18W；
- 供电方式：DC12V 或 PoE+（802.3at）；
- 工作温湿度：-30°C~65°C，湿度<90%；
- 防护等级：IP66，6000V防雷；
- ★要求供应商承诺：所提供的产品必须与原智慧医院管理平台（海康威视）无缝兼容；

3. 人脸抓拍摄像机（800万像素）
- 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；
- ▲内置GPU芯片（提供公安部检验报告证明）；
- 最大图像尺寸：3840×2160；
- 最低照度：彩色0.002 Lux；
- 宽动态：120dB；
- 焦距：2.7~12mm，水平视场角108.1°~45.6°；
- ▲支持不小于4倍电动变焦、自动聚焦（提供公安部检验报告证明）；
- 补光灯类型：红外灯，最远50m；
- ▲支持智能报警防干扰功能（提供公安部检验报告证明）；
- ▲可对检测区域内不低于10个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍（提供公安部检验报告证明）；
- ▲可在IE浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片（提供公安部检验报告证明）；
- ▲可对两眼瞳距不小于32像素的人脸进行检验并叠加提示框（提供公安部检验报告证明）；
- 视频压缩标准：主码流H.265/H.264；
- 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
- 音频：1路输入，1路输出；
- 报警：1路输入，1路输出；
- 电源输出：DC12V，100mA；
- 工作温湿度：-30°C~60°C，湿度<95%；
- 供电方式：DC12V±25% 或 PoE（IEEE 802.3at）；
- 防护等级：IP67；
- ★要求供应商承诺：所提供的产品必须与原智慧医院管理平台（海康威视）无缝兼容，支持PoE供电。

4. 12V20A供电电源
- 输入电压：AC110/220V±15%
- 输出电压：DC12V 20A
- 额定功率：240W
- 安装方式：导轨型

5. 12V60A供电电源：
- 输入电压：AC110/220V±15%
- 输出电压：DC12V 60A
- 额定功率：720W
- 安装方式：导轨型

6. 一键报警盒
- 操作系统：嵌入式操作系统；
- 摄像头参数：≥200万像素高清彩色摄像头；
- 操作方式：1个实体按键；
- ▲支持一键拨打电话，可设置最少4个电话号码，支持自动切换呼叫；
- ▲支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种报警类型；
- 通信方式：有线网络；
- 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP协议、萤石云协议、HIK_SIP、GB28181；
- 硬件接口：RJ45×1，电源接口×1，RS485×1，IO输入×2，IO输出×2，3.5mm音频输入/输出各1，MicroSD卡接口×1（最大支持256G）；
- ▲支持不同信号、不同防区触发不同的语音播报；
- 安装方式：壁挂安装；
- 供电方式：DC12V 或 PoE；
- 功耗：≤8W；
- 工作温度：-25°C~+55°C；
- 工作湿度：10%-90%；
- 外壳材质：金属；
- 防护等级：IP65；
- ★要求供应商承诺：所提供的产品必须与原智慧医院管理平台（海康威视）无缝兼容，支持PoE供电。

7. 单门磁力锁
- 锁体颜色：氧化银；
- 最大静态直线拉力：280kg±10%；
- 断电开锁，满足消防要求；
- 电锁状态指示灯：红灯开锁，绿灯上锁；
- 支持锁状态侦测信号输出：NO/NC/COM接点；
- 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA；
- 锁体尺寸：238×53×29mm；
- 吸板尺寸：170×43×13mm；
- 使用环境：室内（不防水）；
- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
- 包含支架。

8. 门禁控制器
- 支持110V/220VAC输入，详细配置要求如下：
- 基础功能
双门互锁：支持；
验证模式：仅卡/仅密码/卡+密码/卡或密码；
远程升级：提供基于网页客户端的方式给门禁控制器进行固件升级；
- 控制器：
    门数量：4；
读卡器接口：
4 x (LED/D0/D1/GND/VCC/TAMP/BUZ)；
D0 / D1：韦根信号，支持 150 米长距离通信；
LED / BUZ：开漏极信号输出，驱动读卡器；
VCC: 12VDC@0.5A 输出给到读卡器供电能力；
TAMP：读卡器防拆检测，监控级 4 态检测( 正常 / 报警 / 剪断 / 短路 )；
电锁输出：4 x Y 型继电器 (30VDC@5A 负载能力 )；
辅助输出：4 x C 型继电器 (30VDC@2A 负载能力 )；
门磁信号检测：4 x 监控级输入，支持 4 态检测( 正常 / 报警 / 剪断/短路 )；
出门请求检测：4 x 监控级输入，支持 4 态检测( 正常 / 报警 / 剪断/短路 )；
机箱防拆检测：1 x 干结点输入；
外部电源检测：1 x 干结点输入；
门扩展级联总线：1 x RS485，支持终端匹配电阻是否使能；
USB 接口：1 x USB Micro，预留使用；
网络接口：1 x RJ45, 100Mb 以太网连接；
电源接口：1 x 12VDC，负载电流 <1A ( 未包含读卡器以及电锁功耗)
★要求供应商承诺：所提供的产品必须与原门禁管理平台（霍尼韦尔）无缝兼容

9. 人脸门禁读卡器
- 认证方式：刷卡（IC卡支持扇区加密、CPU卡序列号）
- 读卡频率：13.56MHz
- 通讯方式：RS485+Wiegand
- 工作电压：DC12V
- 功耗：≤2W
- 安装方式：86底盒、120底盒安装
- 工作环境：室内，IP64
- 设备尺寸：121.7×87.2×24.6mm
- 要求必须能与医院在用的人脸门禁设备（海康威视）无缝兼容
四、系统兼容性要求
- 所有摄像机、一键报警盒等网络设备，必须支持PoE供电，并与医院现有智慧医院管理平台（海康威视）无缝兼容。
- 供应商须在报价文件中提供承诺函，明确所投产品可无缝接入现有平台；如因兼容性问题导致无法使用，供应商承担全部责任并无条件更换。
五、交货要求
1. 交货期：合同签订后15个日历日内完成全部货物交付。
2. 交货地点：广州医科大学附属番禺中心医院指定地点。
3. 包装要求：所有货物须采用原厂标准包装，确保运输过程中不受损坏。
4. 随货文件：每台/套货物须附带产品合格证、保修卡、使用说明书及相关检测报告。
六、报价要求
1. 本项目报价为总价包干，包括但不限于：货物费、运输费、保险费、包装费、税金、质保期内服务费等所有费用。
2. 供应商应按照采购清单逐项报价，并汇总总价。
3. 报价须包含安防监控平台监控授权费用，不得另行收取。
七、质保要求
1. 项目通过验收后，整体提供不少于1年的免费上门质保服务。
2. 质保期内，提供免费更换及维修服务（含部件、人力、上门等）。
3. 质保期内响应时间：接到医院通知后2小时内响应，需现场服务的24小时内到达现场。
八、验收标准
1. 到货验收：货物送达后，医院与供应商共同对货物数量、型号、外观、包装进行清点核对，确认无误后签署到货签收单。
2. 质量验收：
   - 所有货物须为原装正品，未拆封，符合本需求文件所列技术参数要求。
   - 供应商须提供公安部检验报告、产品合格证等证明文件备查。
   - 摄像机、一键报警盒等设备须通过医院现有智慧医院管理平台连通性测试，确保可被平台正常识别、配置及调用。
3. 验收结论：
   - 全部货物符合上述要求，由双方签署最终验收报告。
   - 如发现货物不符合要求，医院有权拒收，供应商须在7个日历日内完成更换，并承担由此产生的全部费用。
九、其他要求
- 供应商须保证所投产品为原厂全新正品，不得提供翻新、二手或假冒产品。
- 医院保留对技术参数的解释权及对供应商所供产品进行测试的权利。
- 供应商在报价时，如有▲项不满足需明确写明。
- 本需求文件为合同不可分割的组成部分。




广州医科大学附属番禺中心医院  
2026年5月 日
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