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广州医科大学附属番禺中心医院防雷检测服务采购项目
用户需求
一、项目概况
广州医科大学附属番禺中心医院为2009年建成投入使用，占地14.7万平方米，总建筑面积23.5万平方米。现需要采购一家符合资质的公司为我院建筑物进行防雷检测服务。本次防雷检测建筑物包括门诊楼、医技楼及住院部1号楼、住院部2号楼、住院部3号楼、高压氧楼、8号集体宿舍楼、污水处理站（综合站及传染性站）、门卫（1号门及3号门）、门卫及警务室、电房、液氧站。
2、 资质要求
1、 投标人应为在中华人民共和国内注册的合法单位，营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）在有效期内，提供有效的营业执照（扫描件盖公章）；
2、投标截止日前未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。
3、供应商具有雷电防护装置检测资质；提供资质证书复印件，同步附气象局官方公示截图备查。
4、自2024年1月1日至今，具有大型公共建筑防雷检测类似业绩（提供合同关键页、检测报告样本）。
3、 报价范围
按相关要求开展防雷检测服务，本项目报价包含的人工、服务费、设备设施费、检测费、资料编制、售后答疑、差旅费、税费等费用。

4、 本项目不接受联合体投标、分包或转包
5、 技术要求
（一）防雷检测清单
详见附件《广州医科大学附属番禺中心医院防雷检测清单》
（二）检测依据
1、 《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431-2023
2、 《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分常规测量》 GB/T17949.1-2000
3、 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
4、 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
5、 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2015
（三）服务要求
1、供应商提供服务方案，包含检测方案、检测设备、服务团队、应急预案（含高空坠落、触电、中暑、意外伤害等应急事件处置）等。
2、外部防雷装置检测：全覆盖检测各楼栋屋面接闪杆、接闪带、接闪网，核查完好性、连接牢固度、敷设规格；检测建筑外墙、楼梯间、管道井所有防雷引下线、断接卡，核查布设合规性、导通性能及防腐状况；检测建筑物接地装置，实测接地电阻等核心参数。
3、内部防雷装置检测：检测建筑均压环、金属门窗、屋面金属设备、管道等构筑物等电位连接情况；全面核查配电房、机房、手术室、供氧区域、消防控制室、监控室等重点区域的等电位端子、跨接接地装置，确保连接合规、导通正常。
4、浪涌保护器（SPD）专项检测：对全院高低压配电系统、弱电系统、网络机房、监控系统的浪涌保护器进行全面检测，核查型号规格、安装位置、运行状态、残压及漏电参数，排查失效、老化、错装等隐患。
5、现场勘查与隐患排查：全程留存真实完整的原始检测数据与现场记录，严禁数据篡改、点位漏检。检测过程中同步排查各类防雷安全隐患，区分隐患风险等级，现场书面告知采购人问题点位及安全风险。
6、现场规范作业：作业全过程遵守医院管理制度，做好安全防护，保护院区设施设备，规避干扰正常诊疗秩序，作业垃圾自行清理清运，杜绝违规施工、转包外包等行为。
7、成果交付与资料编制：服务期限内完成全部检测工作，出具合法合规、签章齐全的正式防雷检测报告，包含项目概况、检测依据、全部检测点位、实测数据、合规判定、隐患清单及标准化整改建议，报告可通过气象、应急、消防等主管部门核查。
6、 商务要求
（一）人员要求
1、现场检测人员熟悉《建筑物防雷设计规范》GB50057、《雷电防护装置检测技术规范》；项目技术负责人具备相关专业中级及以上职称。检测人员应经专业培训并考核合格，熟悉掌握防雷检测相关法规标准、技术规范和仪器操作方法，方可开展现场检测工作。
2、严格按照国家及行业现行标准、技术规范开展检测，保证检测流程规范、数据真实准确，不得随意简化检测环节、篡改检测结果。
3、进入检测现场应当遵守安全生产管理制度，按要求佩戴安全防护装备，落实安全防护措施，杜绝违章作业。
4、按规定对仪器进行定期校准、维护保养，保证仪器设备性能稳定、状态完好，检测前检查确认仪器正常方可开展作业。
5、对检测过程中获取的检测对象相关信息予以保密，不得擅自对外泄露检测数据和检测对象的技术、商业信息。
6、完成检测工作后，应当及时整理原始检测记录，保证记录清晰完整、签字规范，对原始记录的真实性负责。
（二）服务期
自签订合同之日起40日历天。
（3） 售后服务
项目验收后12个月内，采购人接受安监、气象、消防检查时，投标人须免费配合答疑、提供检测相关佐证材料。
（3） 验收
1、供应商须依据相关规范完成清单内建筑物雷电防护装置全覆盖检测，留存完整原始检测记录；按期形成检测成果文件，成果文件必须满足应急管理、消防、卫健、气象主管部门监督检查要求。
2、供应商完成所有服务内容且提交签章齐全、具备法律效力的正式防雷检测报告一式4份（纸质）+电子一份（PDF文档），视为验收合格。
3、如存在检测数据造假、报告无效等情形，采购人有权不予验收。
（四）付款：
1、项目验收合格后支付合同金额100%。采购人在收齐请款资料并审核通过后5个工作日内办理支付。
请款资料：
（1）防雷检测报告；
（2）请款函；
（3）等额发票。
