## B.1.1 招标工程量清单封面
广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程
招标工程量清单
| 投标总价： | 元
| 投 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装修工程
1.1.1 | 装修改造工程
1.1.2 | 医疗专项房间辅助装修工程
1.2 | 安装工程
1.2.1 | 拆除工程
1.2.2 | 电气工程
1.2.3 | 给排水工程
1.2.4 | 消防工程
1.2.5 | 通风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 其中：计日工 |  | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 0
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 |  | 0
3.7 | 其中：预算包干费
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程
装修改造工程
拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除现有轻质砖墙 |  | 1.名称:拆除现有轻质砖墙 2.砌体材质:轻质砖墙 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.拆除料外运，运距15km | m3 | 16.18
2 | 011601001002 | 现场实体墙开门洞 |  | 1.名称:现场实体墙开门洞 2.砌体材质:轻质砖墙 3.开洞尺寸:800mm*2300mm 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.拆除料外运，运距15km | m2 | 1.74
3 | 011610001001 | 木门拆除 |  | 1.名称:木门拆除 2.单樘面积:S≤2.5m2 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 4
4 | 011610001002 | 木门拆除 |  | 1.名称:木门拆除 2.单樘面积:2.5m2>S≥4m2 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 1
5 | 011610001003 | 钢制防火门拆除 |  | 1.名称:钢制防火门拆除 2.单樘面积:2.5m2>S≥4m2 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 1
6 | 011610002001 | 铝合金窗拆除 |  | 1.名称:铝合金窗拆除 2.单樘面积:2.5m2>S≥4m2 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 1
7 | 011605001001 | 300*300mm防滑地砖地面铲除 |  | 1.名称:300*300mm防滑地砖地面铲除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 3.饰面材料种类:300*300防滑地砖 4.拆除料外运，运距15km | m2 | 3.84
8 | 011605001002 | 800*800mm抛光地砖地面铲除 |  | 1.名称:800*800mm抛光地砖地面铲除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 3.饰面材料种类:300*300防滑地砖 4.拆除料外运，运距15km | m2 | 91.7
9 | 011605002001 | 600*300mm瓷片墙面铲除 |  | 1.名称:600*300mm瓷片墙面铲除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆层 3.饰面材料种类:600*300瓷片 4.拆除料外运，运距15km | m2 | 21.93
10 | 011605002002 | 100mm高瓷砖脚线铲除 |  | 1.名称:100mm高瓷砖脚线铲除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆层 3.饰面材料种类:100mm高瓷砖脚线 4.拆除料外运，运距15km | m2 | 3.51
11 | 011608002001 | 墙面白色无机涂料铲除 |  | 1.铲除部位名称:墙面白色无机涂料铲除 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 101.5
12 | 011606003001 | 石膏板天花拆除 |  | 1.名称:石膏板天花拆除 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨、石膏板饰面 3.拆除料外运，运距15km | m2 | 219.84
13 | 011606003002 | 冲孔铝板天花拆除 |  | 1.名称:冲孔铝板天花拆除 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨、冲孔铝板饰面 3.拆除料外运，运距15km | m2 | 40.33
14 | 011612002001 | 850mm高洗手盆拆除 |  | 1.名称:850mm高洗手盆拆除 2.拆除料外运，运距15km | 套 | 1
15 | 011612002002 | 马桶拆除 |  | 1.名称:马桶拆除 2.拆除料外运，运距15km | 套 | 1
16 | 011612002003 | 镜拆除 |  | 1.名称:镜拆除 2.拆除料外运，运距15km | 套 | 1
17 | 011602001001 | 300mm高沉池拆除 |  | 1.名称:300mm高沉池拆除 2.拆除料外运，运距15km | m3 | 1.15
改造砌墙、门窗工程
18 | 010401002001 | 混凝土实心水泥砖墙 |  | 1.名称:混凝土实心水泥砖墙 2.砖品种、规格、强度等级:实心水泥砖(1.6密度以上) 3.墙体类型:内墙 4.墙体厚度:200mm厚 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(水泥+砂，无石灰) | m3 | 18.05
19 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.2
20 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 3.54
21 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 | t | 0.016
22 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢φ10以内 | t | 0.002
23 | 010801001001 | 新做M1123(木纹饰面单掩门) |  | 1.名称:新做M1123(木纹饰面单掩门) 2.门洞口尺寸:1100*2300mm 3.门类型:木饰面平开门 4.框、扇木材材质:1mm厚木纹饰面+8厚酚醛树脂高密度板+酚醛树脂高密度一体板 5.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃(透明) 6.五金种类、规格:不锈钢合页、机械锁/电磁锁、不锈钢横向小拉手 7.其他工艺要求:磁吸、隔音条 8.具体做法详见门窗表MC-01 | 樘 | 1
24 | 010801001002 | 新做M0823(木纹饰面带通风百叶单掩门) |  | 1.名称:新做M0823(木纹饰面带通风百叶单掩门) 2.门洞口尺寸:800*2300mm 3.门类型:木饰面平开门 4.框、扇木材材质:1mm厚木纹饰面+8厚酚醛树脂高密度板+酚醛树脂高密度一体板 5.五金种类、规格:不锈钢合页、机械锁/电磁锁、不锈钢横向小拉手 6.其他工艺要求:磁吸、隔音条、百叶 7.具体做法详见门窗表MC-01 | 樘 | 1
25 | 010802004001 | 新做FM1022甲(木纹转印甲级防火单掩门) |  | 1.名称:新做FM1022甲(木纹转印甲级防火单掩门) 2.门洞口尺寸:1000*2300mm 3.防火等级:甲级防火门 4.开启方式:平开门(单扇) 5.框、扇材质:哑白色1.2厚冷轧热熔镀锌防火钢板+1.6厚冷轧热熔镀锌钢板哑白色 6.玻璃品种、厚度:12mm钢化防火玻璃(透明) 7.五金种类、规格:不锈钢合页、机械锁/电磁锁、不锈钢横向小拉手 8.其他工艺要求:闭门器、防火隔热条 9.具体做法详见门窗表MC-01 | 樘 | 1
26 | 010807001001 | 原有地弹簧玻璃门拆除、搬运、复原 |  | 1.名称:原有地弹簧玻璃门拆除、搬运、复原 | m2 | 4.14
贵宾诊断室、卫生间、研究所办公室新做地面
27 | 011102003001 | P-01(800*800mm米黄色抛光砖) |  | 1.名称:P-01(800*800mm米黄色抛光砖) 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆结合层一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:8~10厚800*800mm米黄色抛光砖铺实拍平 5.勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 | m2 | 18.37
28 | 011102003002 | P-02(600*600mm米黄色仿古砖)找平层、保护层、结合层及面层 |  | 1.名称:P-02(600*600mm米黄色仿古砖)找平层、保护层、结合层及面层 2.找平层:最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.保护层:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 4.找平层:40厚1:3水泥砂浆找平层 5.基层处理:刷基层处理剂一遍 6.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 7.面层:8~10厚600*600mm米黄色仿古砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 | m2 | 3.64
29 | 011102003003 | P-02(600*600mm米黄色仿古砖)填充层 |  | 1.名称:P-02(600*600mm米黄色仿古砖)填充层 2.填充层:300~400厚陶粒混凝土找坡填充层(强度>C15、容重<1200kg/m3) | m3 | 1.27
30 | 011102003004 | P-02(600*600mm米黄色仿古砖)第一层防水层 |  | 1.名称:P-02(600*600mm米黄色仿古砖)第一层防水层 2.第一层防水层:1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 7.95
31 | 011102003005 | P-02(600*600mm米黄色仿古砖)第二层防水层 |  | 1.名称:P-02(600*600mm米黄色仿古砖)第二层防水层 2.第二层防水层:1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 5.82
32 | 011102001001 | 20mm厚黑金砂门槛石 |  | 1.名称:20mm厚黑金砂门槛石 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆结合层一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:20mm厚黑金砂门槛石 | m2 | 0.16
贵宾诊断室、卫生间、研究所办公室、医护走廊新做墙面
33 | 010506023001 | 热镀锌钢丝网 |  | 1.名称:热镀锌钢丝网 2.钢丝网规格:热镀锌钢丝网，丝径≥0.7~0.9mm，网孔10*10mm 3.使用部位:新旧墙体之间挂网 | m2 | 1.8
34 | 011403001001 | 白色无机涂料墙面 |  | 1.名称:白色无机涂料墙面 2.基层类型:现场保留墙体处 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料面漆两道 | m2 | 76.3
35 | 011105003001 | L-01(100mm高抛光砖踢脚线) |  | 1.名称:L-01(100mm高抛光砖踢脚线) 2.踢脚线高度:100mm高 3.基层处理:刷专业界面剂一道 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹 5.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖，水泥砂浆擦缝 | m | 34.01
36 | 011203003001 | L-02(600*300mm仿石米黄抛光砖(凹坑)) |  | 1.名称:L-02(600*300mm仿石米黄抛光砖(凹坑)) 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆(内掺3%的防水剂) 3.防水层:2厚聚合物防水涂料 4.面层材料品种、规格:4~5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴8~10厚600*300mm仿石米黄抛光砖(凹坑) 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 19.46
37 | 011201001001 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 18.75
38 | 011403001002 | 白色无机涂料墙面 |  | 1.名称:白色无机涂料墙面 2.基层类型:新砌墙体处 3.腻子种类、遍数:刮内墙腻子两遍，封底涂料两道 4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色内墙无机涂料两道 | m2 | 23.93
39 | 011205001001 | 8mm厚医疗洁净护墙板 |  | 1.名称:8mm厚医疗洁净护墙板 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*30*2mm镀锌方管、连接卡件横向龙骨、轻钢龙骨固定调节片 3.面层材料品种、规格:8mm厚抗菌洁净板 4.具体做法详见抗菌洁净板内部结构立面图通用图D-05及抗菌洁净板通用大样D-06 | m2 | 18.75
40 | 011205001002 | 1.2mm厚灰色不锈钢收边 |  | 1.名称:1.2mm厚灰色不锈钢收边 2.基层材料种类、规格:12厚难燃夹板 3.面层材料品种、规格:1.2mm厚灰色不锈钢 4.抗菌洁净板通用大样D-06之01大样图 | m2 | 0.23
41 | 011105006001 | 50mm高不锈钢成品脚线 |  | 1.名称:50mm高不锈钢成品脚线 2.踢脚线高度:50mm高 3.基层材料种类、规格:9厚难燃夹板 4.面层材料品种、规格:50mm高不锈钢，1mm厚 5.抗菌洁净板通用大样D-06之04大样图 | m | 6.15
贵宾诊断室、卫生间、研究所办公室、医护走廊新做天花
42 | 011302001001 | 600*600*0.8mm白色冲孔铝扣板天花(50系列骨架) |  | 1.名称:600*600*0.8mm白色冲孔铝扣板天花(50系列骨架) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:配套五金吊件，暗龙骨吊装 3.龙骨材料种类、规格、中距:50系列国标轻钢龙骨，荷载龙骨(主龙骨)间距不应大于700mm 4.面板材料品种、规格:600*600*0.8mm白色冲孔铝扣 | m2 | 143.99
43 | 011302001002 | 600*600*6mm釉面防水天花板(50系列骨架) |  | 1.名称:600*600*6mm釉面防水天花板(50系列骨架) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，双向中距900~1200mm 3.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套T型龙骨，双向中距600(铝合金T型龙骨高32或35) 4.面板材料品种、规格:600*600*6mm釉面防水石膏板搁置龙骨翼缘上 | m2 | 31.54
44 | 011302001003 | 300*300*0.8mm白色铝扣板天花(50系列骨架) |  | 1.名称:300*300*0.8mm白色铝扣板天花(50系列骨架) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:配套五金吊件，暗龙骨吊装 3.龙骨材料种类、规格、中距:50系列国标轻钢龙骨，荷载龙骨(主龙骨)间距不应大于700mm 4.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm白色铝扣板 | m2 | 3.64
45 | 011302001004 | 6+6mm厚中密度非石棉纤维板天花(50系列骨架) |  | 1.名称:6+6mm厚中密度非石棉纤维板天花(50系列骨架) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，双向中距900~1200mm，吊顶内净空大于1.5米时，设置结构转换钢架 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架，主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨500~600 4.面板材料品种、规格:6+6mm厚水泥纤维板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 | m2 | 10.03
46 | 011403001003 | 白色无机涂料天花 |  | 1.名称:白色无机涂料天花 2.基层类型:水泥纤维板 3.腻子种类、遍数:刮2~3厚腻子，刮面砂纸打磨光滑 4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料两道 | m2 | 10.03
卫生间新做其他装修
47 | 011505001001 | 木饰面洗手柜 |  | 1.木饰面洗手柜 2.骨架品种、规格:L50*5mm镀锌角钢架@500 3.柜体材料品种、规格:9厚木纹三聚氰胺木纹饰面柜底(厂家定做，现场安装)、20厚木纹三聚氰胺木纹饰面柜底(厂家定做，现场安装)、20厚木纹三聚氰胺木纹饰面柜门(厂家定做，现场安装) 4.台面品种、规格:20厚光面黑金砂石台面(加厚边) 5.挡水品种、规格:20厚光面黑金砂石挡水 6.其他:不锈钢烟斗阻尼铰链、底板贴0.3‑0.4mm防水铝箔等 7.具体做法详见墙面大样图D-04 | 套 | 1
48 | 011505003001 | 5mm厚银镜 |  | 1.名称:5mm厚银镜 2.镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜 3.框材质、断面尺寸:银灰色不锈钢收口条 4.具体做法详见墙面大样图D-04 | m2 | 1.45
49 | 011505002001 | 不锈钢挂钩 |  | 1.配件名称:不锈钢挂钩 | 个 | 1
50 | 011505002002 | 不锈钢厕纸盒 |  | 1.配件名称:不锈钢厕纸盒 | 个 | 1
51 | 011505002003 | 不锈钢成品检修门(200*200mm嵌装) |  | 1.名称:不锈钢成品检修门(200*200mm嵌装) 2.配件品种:不锈钢成品检修门 3.规格:200*200mm | 套 | 1
医疗专项房间辅助装修工程
扫描间
52 | 010101001001 | 土方开挖 |  | 1.名称:土方开挖 2.土类别:综合考虑 3.外运:运距15km | m3 | 15.43
53 | 010501002001 | 楼地面浇灌C30混凝土 |  | 1.部位:楼地面浇灌C30混凝土 2.厚度:240mm厚(3m*3m磁体基座处440mm厚) 3.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 | m3 | 12.71
54 | 010904001001 | 下层3mmSBS防潮层(双层) |  | 1.名称:下层3mmSBS防潮层(双层) 2.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS防水卷材(双层) | m2 | 45.48
55 | 010904001002 | 上层3mmSBS防潮层(双层) |  | 1.名称:上层3mmSBS防潮层(双层) 2.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS防水卷材(双层) | m2 | 45.48
56 | 011201001002 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 79.27
设备间
57 | 011102001002 | 20mm厚黑金砂门槛石 |  | 1.名称:20mm厚黑金砂门槛石 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆结合层一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:20mm厚黑金砂门槛石 | m2 | 0.2
58 | 011201001003 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 37.18
控制室
59 | 011105003002 | L-01(100mm高抛光砖踢脚线) |  | 1.名称:L-01(100mm高抛光砖踢脚线) 2.部位:新砌墙体处 3.踢脚线高度:100mm高 4.基层处理:刷专业界面剂一道 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹 6.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7.面层材料品种、规格:8~10厚抛光砖，水泥砂浆擦缝 | m | 2.9
60 | 011403001004 | 白色无机涂料墙面 |  | 1.名称:白色无机涂料墙面 2.基层类型:新砌墙体处 3.腻子种类、遍数:刮内墙腻子两遍，封底涂料两道 4.油漆品种、刷漆遍数:刷白色内墙无机涂料两道 | m2 | 12.53
室外机平台
61 | 010502004001 | 室外新砌水泥平台基座混凝土 |  | 1.名称:室外新砌水泥平台基座混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.79
62 | 010506010003 | 室外新砌水泥平台基座钢筋 |  | 1.名称:室外新砌水泥平台基座钢筋 2.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 | t | 0.063
63 | 010505002001 | 室外新砌水泥平台基座模板 |  | 1.基础类型:室外新砌水泥平台基座模板 | m2 | 2.16
64 | 011503002001 | 钢栏杆 |  | 1.名称:钢栏杆 2.高度:2000mm 3.栏杆(板)材料种类、规格:φ40mm、3厘厚镀锌圆横管，φ40mm、3厘厚镀锌圆立管，30*30mm、2厘厚镀锌圆方管做门框，20*20mm、2厘厚镀锌圆方管 4.其他:插销带锁、不锈钢门合页 | m | 14.4
安装工程
拆除工程
电气工程拆除
65 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱拆除（360x220x90） | 台 | 2
66 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.3寸 9W LED筒灯拆除 | 套 | 47
给排水拆除
67 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.拆除-给水用PPR-DN32 | m | 1.38
68 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.拆除-给水用PPR-DN20 | m | 14.41
69 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.拆除-给水用PPR-DN15 | m | 8.13
70 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.拆除-排水管UPVC-DN100 | m | 2
71 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.拆除-排水管UPVC-DN75 | m | 2
72 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.拆除-给水-全铜截止阀DN32 | 个 | 1
73 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.拆除-给水-全铜截止阀DN20 | 个 | 2
74 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.拆除-坐便器 | 组 | 1
75 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.拆除-洗手盆(采用感应水嘴，安装电池启动) | 组 | 1
电气工程
强电系统
76 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 设备间配电总箱 ATMR3 | 台 | 1
77 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 设备间配电总箱 ATMR4 | 台 | 1
78 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR主配电箱 ATMR3-1 | 台 | 1
79 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR辅助配电箱 ATMR4-1 | 台 | 1
80 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 研究所办公室配电箱 PM1 | 台 | 1
81 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 原有配电箱利旧（360x220x90） | 台 | 2
82 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.LED方型扣板式天花灯安装 LED嵌入式灯盘（600X600mm） 32W | 套 | 9
83 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.点光源艺术装饰灯具安装 3寸 9W LED筒灯利旧安装 | 套 | 47
84 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.照明开关安装 双联单控开关 | 套 | 2
85 | 030413014001 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 五孔插座 250V,10A | 套 | 23
86 | 030413014002 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 带USB 五孔插座 250V,10A | 套 | 2
87 | 030413014003 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 带防水盖 五孔插座 250V,10A | 套 | 3
88 | 030412004001 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 327.93
89 | 030412004002 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZBNS-BYJ-B1-2.5 | m | 120.96
90 | 030412004003 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZB-BYJ-B1-6 | m | 42.03
91 | 030412004004 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZC-BYJ-6 | m | 6.81
92 | 030412004005 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZB-BYJ-B1-16 | m | 150
93 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4x95+1x50 | m | 600.33
94 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.RF屏蔽专用独立接地:YJV-1×70 | m | 44.94
95 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.设备保护PE接地:YJV-1×35 | m | 45.14
96 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:95mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
97 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:70mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 2
98 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:35mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 2
99 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.压铜接线端子安装 16mm2 | 个 | 10
100 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.等电位端子箱安装 局部等电位端子板LEB | 台 | 1
101 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 BV-25 | m | 0.65
102 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 MR-200X100 | m | 65.09
103 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.桥架线槽支吊架制作安装 2.除微锈 | kg | 91.17
104 | 031301004001 | 成品支架 |  | 1.抗震成品支(吊)架安装 侧向抗震支架KZQ-200-T | 套 | 9
105 | 030412001001 | 配管 |  | 1.镀锌钢管埋地敷设 SC-100 | m | 109.06
106 | 030412001002 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 MT-20 | m | 48.76
107 | 030412001003 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 MT-20 | m | 113.88
108 | 030412001004 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 MT-40 | m | 74.4
109 | 030412001005 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 6.81
110 | 030412001006 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 MT-32 | m | 45.14
111 | 030412001007 | 配管 |  | 1.金属软管敷设 金属软管20 | m | 28
112 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 39
113 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作安装 DN150 2.介质管径:DN100 | 个 | 8
114 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×200 | 个 | 2
115 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 13.6
116 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土，沟槽土方开挖 3.人工机械配合 | m3 | 42.59
117 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.14
118 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.部位:管沟回填 2.密实度要求:按设计要求 3.填方材料品种:原土石粉或砂石土 | m3 | 30.65
119 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.部位:管沟回填 2.密实度要求:按设计要求 3.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 9.46
120 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:泥土 2.运距:15Km | m3 | 42.59
121 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 4
弱电系统
122 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.接线箱暗装 弱电箱 | 个 | 1
123 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.按钮开关安装 紧急按钮面板 | 套 | 2
124 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.电话插座 暗装 电话线插座 | 个 | 8
125 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.安装8位模块式信息插座 网络插座 | 个 | 8
126 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.超六类网线 管、暗槽内穿放 CAT.6e 4Pair UTP | m | 81.06
127 | 030412001008 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 PC-20 | m | 81.06
128 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 18
129 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 3.8
130 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 16
给排水工程
给排水
131 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN32 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不然型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 1.38
132 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不然型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 14.41
133 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN15 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不然型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 8.13
134 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.保温:橡塑管壳保温30mm | m | 36.62
135 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 1.7
136 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 1
137 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 7.6
138 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.螺纹阀安装 给水全铜截止阀DN32 | 个 | 1
139 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.螺纹阀安装 给水全铜截止阀DN20 | 个 | 2
140 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.冲洗方式:水箱冲洗 4.附件:含大便器、水箱、角阀、金属软管、排水配件、固定件等全套 | 组 | 1
141 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 1.洗手盆(采用感应水嘴，安装电池启动) 2.安装方式:台下式 3.附件:含感应龙头、托架、下水器、角阀、软管、存水弯、固定螺栓等全套配件 | 组 | 1
142 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.金属地漏安装 地漏-DN75 | 个 | 1
143 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2
144 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管制作安装 2.介质管径:DN100 | 个 | 1
消防工程
消防电
145 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1.气体灭火控制器安装 | 台 | 1
146 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.点型探测器安装 编码感温探测器 | 个 | 3
147 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.点型探测器安装 智能编码感烟探测器 | 个 | 1
148 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 1
149 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.消防警铃安装 警铃 | 个 | 1
150 | 030904004003 | 普通灯具 |  | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 放气指示灯 | 个 | 1
151 | 030904004004 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器安装 手、自动控制状态显示装置 | 个 | 2
152 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.按钮安装 手动/自动转换装置 | 个 | 1
153 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.按钮安装 紧急启停按钮 | 个 | 1
154 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.消防报警电话安装 消防专用电话 | 个 | 2
155 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 控制模块(输入输出模块) | 个 | 11
156 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 控制模块(输入模块) | 个 | 1
157 | 030412004006 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 135.61
158 | 030412004007 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZN-RYS-2X2.5 | m | 109.08
159 | 030412004008 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZN-RYS-2X1.5 | m | 204.38
160 | 030412004009 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZN-RYYP-2X1.5 | m | 110.16
161 | 030412001009 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 MT-20 | m | 336.68
162 | 030412001010 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-20 | m | 140.35
163 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 19
164 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 48.3
165 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
消防水
166 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 1.99
167 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 1.34
168 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 12.64
169 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.管道支架制作安装 2.除微锈、刷防锈漆调和漆两遍 | kg | 4.52
170 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.喷头安装 上下喷 （动作温度68度） | 个 | 4
171 | 030902011001 | 泄压装置 |  | 1.机械泄压口安装 0.0302㎡ | 套 | 1
172 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.无管网气体灭火装置安装 柜式七氟丙烷灭火装置，储瓶容积90L（充装71.16kg/瓶） 2.气体灭火系统装置调试 | 套 | 1
173 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.灭火器具安装 专用无磁七氟丙烷灭火器 MJZ/6 | 具 | 2
通风工程
通风工程
174 | 030108001001 | 风机 |  | 1.静音箱式排风机 Q(高)=120m3/h,静音箱式风机(排风) 风量(高):312m³/h 风量(低):258m³/h 功率:36W 220V 噪音:27dB 2.设备支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | 台 | 1
175 | 030108001002 | 风机 |  | 1.静音箱式风机(排风) 风量(高):654m³/h 风量(低):528m³/h 功率:91W 220V 噪音:31dB 2.设备支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | 台 | 1
176 | 030108001003 | 风机 |  | 1.静音箱式风机(排风) 风量:1362m³/h 功率:320W 220V 噪音:45dB 2.设备支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | 台 | 1
177 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.风管支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | m2 | 75.09
178 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2.风管支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | m2 | 67.23
179 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.5mm咬口)制作安装 直径(mm) ≤320 2.风管支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | m2 | 0.46
180 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.风管软接头制作安装 | m2 | 0.57
181 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃防火阀-φ150 | 个 | 1
182 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-150X100 | 个 | 1
183 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-200X200 | 个 | 2
184 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-400X200 | 个 | 1
185 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-400X400 | 个 | 1
186 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.电动阀-300X300 | 个 | 2
187 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.手动对开多叶调节阀-150X100 | 个 | 1
188 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层百叶-150X100 | 个 | 1
189 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层百叶-150X150 | 个 | 1
190 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层百叶-300X300 | 个 | 3
191 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层百叶（防虫钢丝网联装）-400X400 | 个 | 1
192 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶-300X200 | 个 | 1
193 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶-300X300 | 个 | 1
194 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶-400X300 | 个 | 1
195 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞φ200，墙厚120 | 个 | 1
196 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞350X250，墙厚200 | 个 | 1
197 | 031301002004 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞350X350，墙厚200 | 个 | 1
198 | 031301002005 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞450X350，墙厚200 | 个 | 1
199 | 030909006001 | 防火控制装置调试 |  | 1.防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 | 个 | 7
200 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006003 |  | 临时设施
1.2 | 011601007003 |  | 文明施工
1.3 | 011601008003 |  | 环境保护
1.4 | 011601009003 |  | 安全生产
1.5 | 011601001005 |  | 脚手架
1.6 | 011601014002 |  | 地面贴保护膜保护
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院MR3.0装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 0
2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3 | 计日工 |  | 0
4 | 总承包服务费 |  | 0
5 | 工程优质费 |  | 0
6 | 合同中约定的其他项目 |  | 0
7 | 预算包干费
合 计 | [6 empty] | -