## B.1.1 招标工程量清单封面
番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装修工程
1.1.1 | 单独装饰
1.1.2 | 医疗专项房间辅助装修工程
1.2 | 安装工程
1.2.1 | 拆除工程
1.2.2 | 电气工程
1.2.3 | 给排水工程
1.2.4 | 消防工程
1.2.5 | 通风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程
单独装饰
拆除工程
1 | 011601001001 | 拆除现有轻质砖墙 |  | 1.名称:拆除现有轻质砖墙 2.砌体材质:轻质砖墙 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.拆除料外运，运距15km | m3 | 4
2 | 041001001001 | 拆除彩钢板墙体 |  | 1.材质:彩钢板墙体 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 66.56
3 | 041001001002 | 拆除抗倍特间墙 |  | 1.材质:抗倍特板 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 11.05
4 | 041001001003 | 拆除不锈钢隔断 |  | 1.材质:不锈钢方管 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 18.89
5 | 041001001004 | 拆除门 |  | 1.材质:金属门 2.单樘面积:2.5m2以内 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 7
6 | 041001001005 | 拆屏闭门 |  | 1.材质:金属门 2.单樘面积:2.5m2>S≥4m2 3.拆除料外运，运距15km | 樘 | 1
7 | 041001001006 | 拆除窗 |  | 1.材质:金属窗 2.拆除料外运，运距15km | 樘 | 1
8 | 041001001007 | 拆除地胶 |  | 1.材质:地胶 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 43.36
9 | 041001001008 | 拆除地面防辐射铅板 |  | 1.材质:防辐射铝板 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 43.36
10 | 041001001009 | 拆除墙面防辐射铅板 |  | 1.材质:防辐射铝板 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 93.97
11 | 041001001010 | 铲除800X800地砖 |  | 1.材质:800X800地砖 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 57.43
12 | 041001001011 | 铲除300X300墙面瓷片 |  | 1.材质:300X300瓷片 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 216.36
13 | 041001001012 | 天花拆除 |  | 1.材质:铝扣板天花 2.拆除料外运，运距15km | m2 | 99.23
14 | 011606003001 | 天花拆除 |  | 1.名称:彩钢板天花拆除 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨、冲孔铝板饰面、防辐射铅板 3.拆除料外运，运距15km | m2 | 43.91
新增墙体
15 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.18
16 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.25
17 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 | t | 0.01
18 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ25以内 | t | 0.009
19 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢φ10以内 | t | 0.002
20 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 3.87
21 | 011207003001 | 抗培特板隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:12厚抗培特间隔板 | m2 | 11.2
门窗工程
22 | 010802001001 | 钢化玻璃地弹门 |  | 1.门洞口尺寸:2840*2120 2.门类型:钢化玻璃地弹门 3.开启方式:平开门 4.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 5.五金种类:不锈钢地弹簧、不锈钢地弹门夹、Φ38mm不锈钢拉手 | m2 | 7.06
23 | 010801001001 | 新做M0923(木纹饰面单掩门) |  | 1.名称:新做M0923(木纹饰面单掩门) 2.门洞口尺寸:900*2300mm 3.门类型:木饰面平开门 4.框、扇木材材质:1mm厚木纹饰面+8厚酚醛树脂高密度板+酚醛树脂高密度一体板 5.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃(透明) 6.五金种类、规格:不锈钢合页、机械锁/电磁锁、不锈钢横向小拉手 7.其他工艺要求:磁吸、隔音条 8.具体做法详见门窗表MC-01 | 樘 | 1
24 | 010802004001 | 新做FM1122甲(木纹转印甲级防火单掩门) |  | 1.名称:新做FM1122甲(木纹转印甲级防火单掩门) 2.门洞口尺寸:1100*2200mm 3.防火等级:甲级防火门 4.开启方式:平开门(单扇) 5.框、扇材质:哑白色1.2厚冷轧热熔镀锌防火钢板+1.6厚冷轧热熔镀锌钢板哑白色 6.玻璃品种、厚度:12mm钢化防火玻璃(透明) 7.五金种类、规格:不锈钢合页、机械锁/电磁锁、不锈钢横向小拉手 8.其他工艺要求:闭门器、防火隔热条 9.具体做法详见门窗表MC-01 | 樘 | 1
楼地面装饰工程
25 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 | m2 | 25.69
26 | 011102001001 | 20mm厚黑金砂门槛石 |  | 1.名称:20mm厚黑金砂门槛石 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆结合层一遍，20厚1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:20mm厚黑金砂门槛石 | m2 | 0.51
27 | 011105006001 | 50mm高不锈钢成品脚线 |  | 1.名称:50mm高不锈钢成品脚线 2.踢脚线高度:50mm高 3.基层材料种类、规格:9厚难燃夹板 4.面层材料品种、规格:50mm高不锈钢，1mm厚 5.抗菌洁净板通用大样D-06之04大样图 | m | 23.63
28 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格:8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝 | m | 26.86
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.刷专业界面剂一道 2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹 3.5厚1:2水泥砂浆 4.腻子种类:刮内墙腻子两遍,封底涂料两道 5.喷刷涂料部位:刷白色内墙无机涂料两道 | m2 | 78.25
30 | 011207002001 | 玻璃隔断 |  | 1.隔墙、隔断类型:玻璃隔断 2.隔板材料品种、规格:12厚钢化清玻璃 | m2 | 5.74
31 | 011205001001 | 8mm厚医疗洁净护墙板 |  | 1.名称:8mm厚医疗洁净护墙板 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*30*2mm镀锌方管、连接卡件横向龙骨、轻钢龙骨固定调节片 3.面层材料品种、规格:8mm厚抗菌洁净板 4.具体做法详见抗菌洁净板内部结构立面图通用图D-05及抗菌洁净板通用大样D-06 | m2 | 94.56
32 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格:8mm厚医疗抗菌洁净板 3.压条材料种类、规格:1.2mm厚灰色不锈钢 | m2 | 21.29
33 | 011205001003 | 消火栓门 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:8mm厚医疗抗菌洁净板 | m2 | 1.76
34 | 010801001002 | 门套 |  | 1.基层:9+9难燃夹板 2.层面:1.2mm厚灰色不锈钢 | m2 | 4.93
35 | 010506023001 | 热镀锌钢丝网 |  | 1.名称:热镀锌钢丝网 2.钢丝网规格:热镀锌钢丝网，丝径≥0.7~0.9mm，网孔10*10mm 3.使用部位:新旧墙体之间挂网 | m2 | 6.84
天棚工程
36 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600x600x0.8mm白色哑光粉 末喷涂铝扣板 | m2 | 78.35
医疗专项房间辅助装修工程
扫描间
37 | 010101001001 | 土方开挖 |  | 1.名称:土方开挖 2.土类别:综合考虑 3.外运:运距15km | m3 | 14.47
38 | 010501002001 | 楼地面浇灌C30混凝土 |  | 1.部位:楼地面浇灌C30混凝土 2.厚度:240mm厚(3m*3m磁体基座处440mm厚) 3.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 | m3 | 11.94
39 | 010904001001 | 下层3mmSBS防潮层(双层) |  | 1.名称:下层3mmSBS防潮层(双层) 2.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS防水卷材(双层) | m2 | 42.25
40 | 010904001002 | 上层3mmSBS防潮层(双层) |  | 1.名称:上层3mmSBS防潮层(双层) 2.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS防水卷材(双层) | m2 | 42.25
41 | 011201001001 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 14.9
设备间
42 | 011201001002 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 15.82
操作间
43 | 011201001003 | 新砌墙体处抹灰打底 |  | 1.名称:新砌墙体处抹灰打底 2.基层处理:刷专业界面剂一道 3.砂浆各层厚度、材料种类及强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹；5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 49.27
室外机平台
44 | 010502004001 | 室外新砌水泥平台基座混凝土 |  | 1.名称:室外新砌水泥平台基座混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.79
45 | 010506010004 | 室外新砌水泥平台基座钢筋 |  | 1.名称:室外新砌水泥平台基座钢筋 2.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 | t | 0.063
46 | 010505002001 | 室外新砌水泥平台基座模板 |  | 1.基础类型:室外新砌水泥平台基座模板 | m2 | 2.16
47 | 011503002001 | 钢栏杆 |  | 1.名称:钢栏杆 2.高度:2000mm 3.栏杆(板)材料种类、规格:φ40mm、3厘厚镀锌圆横管，φ40mm、3厘厚镀锌圆立管，30*30mm、2厘厚镀锌圆方管做门框，20*20mm、2厘厚镀锌圆方管 4.其他:插销带锁、不锈钢门合页 | m | 14.4
安装工程
拆除工程
电气工程拆除
48 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.拆除LED嵌入式灯盘(600x1200mm/600x600mm) | 套 | 11
49 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.拆除筒灯 | 套 | 11
50 | 030413007001 | 医疗专用灯 |  | 1.拆除医用级石英紫外线杀菌灯(1200mm) | 套 | 4
51 | 030412004001 | 配线 |  | 1.拆除管内穿线WDZCN-BYJ2.5 | m | 277.07
52 | 030412001001 | 配管 |  | 1.拆除明敷JDG20 | m | 55.33
53 | 030412001002 | 配管 |  | 1.拆除金属软管DN20 | m | 3.9
54 | 030405001001 | 低压电气开关 |  | 1.拆除原有250A断路器 | 个 | 1
给排水拆除
55 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.拆除-洗手盆 | 组 | 2
56 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.拆除-花洒 | 套 | 1
消防喷淋管拆除
57 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.拆除-加厚镀锌钢管-丝扣连接-DN32 | m | 8
58 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.拆除-上下喷 （动作温度68度） | 个 | 3
59 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.拆除-充装68KG柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 2
电气工程
强电系统
60 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR系统配电总箱ATMR | 台 | 1
61 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR系统配电总箱ATMRF | 台 | 1
62 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR系统主配电箱APMR | 台 | 1
63 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 MR辅助设备配电箱APMRF | 台 | 1
64 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 科室配电总箱ATFS | 台 | 1
65 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 办公室配电箱ALBG | 台 | 1
66 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 风机控制箱APFJ1 | 台 | 1
67 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 风机控制箱APFJ2 | 台 | 1
68 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 风机控制箱APFJ3 | 台 | 1
69 | 030405001002 | 低压电气开关 |  | 1.低压断路器MCCB-250/3P，In=200A,运行分断能力≥35kA，电子式分励脱扣 | 个 | 1
70 | 030405001003 | 低压电气开关 |  | 1.低压断路器MCCB-160/3P，In=160A,运行分断能力≥35kA，脱扣器形式310 | 个 | 2
71 | 030405001004 | 低压电气开关 |  | 1.低压断路器MCCB-160/3P，In=80A,运行分断能力≥35kA，脱扣器形式310 | 个 | 1
72 | 030402003001 | 互感器 |  | 1.电流互感器200/5 0.5级 | 台 | 1
73 | 030402003002 | 互感器 |  | 电流互感器200/5 0.2级 | 台 | 3
74 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.电流表0~200A | 个 | 3
75 | 030405013002 | 小电器 |  | 1.电流表0~100A | 个 | 1
76 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.LED方型扣板式天花灯安装 LED嵌入式灯盘（600x1200mm）64W | 套 | 2
77 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.LED方型扣板式天花灯安装 LED嵌入式灯盘（600X600mm） 32W | 套 | 9
78 | 030413007002 | 医疗专用灯 |  | 1.医院灯具安装 医用级石英紫外线杀菌灯(1200mm) 40W | 套 | 4
79 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 标识灯 | 套 | 4
80 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.照明开关安装 一位开关 | 套 | 1
81 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.照明开关安装 三位开关 | 套 | 3
82 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.风机启停按钮 | 套 | 10
83 | 030413014001 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 三孔空调插座 | 套 | 4
84 | 030413014002 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 五孔插座 250V,10A | 套 | 9
85 | 030413014003 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 带USB 五孔插座 250V,10A | 套 | 4
86 | 030413014004 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 带防水盖 五孔插座 250V,10A | 套 | 2
87 | 030413014005 | 插座 |  | 1.单相暗插座安装 带开关 五孔插座 250V,10A | 套 | 10
88 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 19
89 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 43
90 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 BV-25 | m | 4.24
91 | 030412004002 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZC-BYJ-1.5 | m | 59.21
92 | 030412004003 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZC-BYJ2.5 | m | 669.42
93 | 030412004004 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5 | m | 506.81
94 | 030412004005 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZC-BYJ-4 | m | 124.9
95 | 030412004006 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZC-BYJ-6 | m | 19.93
96 | 030412004007 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 NH-RVS-6x1.5 | m | 23.69
97 | 030412004008 | 配线 |  | 1.线槽配线 WDZC-BYJ-4 | m | 184.9
98 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5x4 | m | 16.87
99 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5x6 | m | 16.87
100 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZANS-YJY-4x25+1x16 | m | 215.4
101 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4x35+1x16 | m | 89.28
102 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4x70+1x35 | m | 237.3
103 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4x95+1x50 | m | 214.56
104 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4
105 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
106 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
107 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4
108 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 MR100X50 | m | 11.29
109 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 MR-200X100 | m | 28.72
110 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 MR300X150 | m | 49.28
111 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.防火金属线槽安装 FMR150X75 | m | 49.93
112 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.桥架线槽支吊架制作安装 2.除微锈 | kg | 110.03
113 | 031301004001 | 成品支架 |  | 1.抗震成品支(吊)架安装 侧向抗震支架KZQ-200-T | 套 | 6
114 | 031301004002 | 成品支架 |  | 1.抗震成品支(吊)架安装 侧向抗震支架KZQ-2x200-T | 套 | 5
115 | 030412001003 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 JDG-20 | m | 114.62
116 | 030412001004 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 JDG-25 | m | 19.73
117 | 030412001005 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 JDG-32 | m | 73.42
118 | 030412001006 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 PC-20 | m | 49.58
119 | 030412001008 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-20 | m | 46.5
120 | 030412001009 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-25 | m | 32.3
121 | 030412001010 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-32 | m | 26.1
122 | 030412001011 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 PC-20 | m | 44.4
123 | 030412001013 | 配管 |  | 1.金属软管敷设 金属软管DN20 | m | 4.2
124 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 31.65
125 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 200×200 | 个 | 1
126 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 300×200 | 个 | 1
127 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面mm) 400×200 | 个 | 1
128 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 6
129 | 030416009001 | 自动投入装置 |  | 1.自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 3
应急照明系统
130 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 应急照明配电箱ALE | 台 | 1
131 | 030904009001 | 区域报警控制器 |  | 1.应急照明监控主机 | 台 | 1
132 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:天花吸顶应急灯 2.规格:36V,7W,LED,IP30,持续型，巡检 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3
133 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型复合标志疏散指示灯 2.规格:36V,1W,LED,IP30,持续型，巡检 3.安装形式:壁装 | 套 | 1
134 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:吊装A型复合标志疏散指示灯 2.规格:36V,1W,LED,IP30,持续型，巡检 3.安装形式:吊装 | 套 | 1
135 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:A型安全出口指示灯 2.规格:36V,1W,LED,IP30,持续型，巡检 3.安装形式:壁装 | 套 | 1
136 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:壁装应急灯 2.规格:36V,1W,LED,IP30,持续型，巡检 3.安装形式:壁装 | 套 | 1
137 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 8
138 | 030412004009 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZCN-RYS-2x2.5 | m | 31.68
139 | 030412001014 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-20 | m | 30.58
弱电系统
140 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.接线箱暗装 弱电箱 | 个 | 1
141 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.电话插座 暗装 电话线插座 | 个 | 3
142 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.安装8位模块式信息插座 网络插座 | 个 | 3
143 | 030504005001 | 电视插座 |  | 1.电视插座 暗装 | 个 | 1
144 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 7
145 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.敷设电话线 管、暗槽内穿放 4Pair UTP | m | 34.69
146 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.六类网线 管、暗槽内穿放 Cat6 | m | 57.67
147 | 030412001015 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 PC-20 | m | 19.98
148 | 030412001016 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 PC-32 | m | 26.73
149 | 030412001017 | 配管 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 PC-20 | m | 37
150 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 14.2
151 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.4对双绞线缆测试 | 链路 | 4
给排水工程
给排水
152 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN25 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不燃型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 1.84
153 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不燃型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 29.75
154 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR给水管-DN15 4.连接形式:热熔连接 5.保温:橡塑保温(不燃型)20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 | m | 15.77
155 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 | m | 2.69
156 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 | m | 15.58
157 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 21.54
158 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:120×150 3.结构类型:混凝土结构 | m | 6.71
159 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.螺纹阀安装 给水全铜截止阀DN20 | 个 | 2
160 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.螺纹阀安装 给水全铜截止阀DN15 | 个 | 4
161 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.螺纹阀安装 减压阀DN20 | 个 | 2
162 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1.名称:拖把池 2.材质:陶瓷 3.规格:92S303/22 4.附件:含拖布池本体、下水器、密封垫、固定螺栓 | 组 | 1
163 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 |  | 1.洗手盆(采用感应水嘴，安装电池启动) 2.安装方式:立柱式 3.附件:含感应龙头、下水器、角阀、软管、存水弯、固定螺栓等全套配件 | 组 | 2
164 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.金属地漏安装 地漏-DN75 | 个 | 1
消防工程
消防电
165 | 030904009002 | 区域报警控制器 |  | 1.气体灭火控制器安装 | 台 | 3
166 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.点型探测器安装 点型感温火灾探测器 | 个 | 5
167 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.点型探测器安装 点型光电感烟探测器 | 个 | 15
168 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 5
169 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.消防警铃安装 警铃 | 个 | 3
170 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 放气指示灯 | 套 | 3
171 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.按钮安装 编码消火栓按钮 | 个 | 2
172 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.按钮安装 紧急启停按钮 | 个 | 6
173 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.按钮安装 手动/自动转换装置 | 个 | 3
174 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器安装 手、自动控制状态显示装置 | 个 | 6
175 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1.消防广播(扬声器)安装 消防广播 | 个 | 1
176 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.消防报警电话安装 消防专用电话 | 个 | 3
177 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 隔离模块安装 | 个 | 1
178 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 输入输出模块 | 个 | 6
179 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 62
180 | 030412004010 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZBN-RYS-2X2.5 | m | 144.49
181 | 030412004011 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线 WDZBN-RYS-2x1.5 | m | 259.51
182 | 030412004012 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZBN-BYJ-4 | m | 144.78
183 | 030412004013 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 170.16
184 | 030412004014 | 配线 |  | 1.线槽配线 WDZBN-RYS-2X2.5 | m | 454.7
185 | 030412004015 | 配线 |  | 1.线槽配线 WDZBN-RYS-2x1.5 | m | 234.89
186 | 030412004016 | 配线 |  | 1.线槽配线 WDZBN-BYJ-4 | m | 203.82
187 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 MR100x50 | m | 102.67
188 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.桥架线槽支吊架制作安装 2.除微锈 | kg | 44.97
189 | 030412001018 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 JDG-20 | m | 206.7
190 | 030412001019 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 JDG-32 | m | 7.73
191 | 030412001020 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-20 | m | 236.33
192 | 030412001021 | 配管 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 JDG-32 | m | 5.24
193 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70×70mm以内 3.结构类型:砖结构 | m | 67.7
194 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
消防水
消火栓系统
195 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 8.43
196 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 25.1
197 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.管道支架制作安装 2.除微锈、刷防锈漆调和漆两遍 | kg | 17.53
198 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.焊接法兰阀安装 球墨铸铁铜芯闸阀-DN100,1.6MPA | 个 | 5
199 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:稳压减压甲型单栓消火栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.安装部位:室内 3.尺寸:700X240X1000 4.规格:SN65消火栓1个，19mm水枪1支，25米DN65衬胶水带1条，30米DN25消防自救卷盘一个 | 套 | 2
200 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.灭火器具安装 专用无磁七氟丙烷灭火器 MJZ/6 | 具 | 2
201 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1.灭火器具安装 MF-ABC/5灭火器 | 具 | 6
202 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2
喷淋灭火系统
203 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 5.82
204 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 5.65
205 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 7.24
206 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 4.22
207 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 14.03
208 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.刷油除锈:外壁刷樟丹和红色调和漆各两道 | m | 38.06
209 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.管道支架制作安装 2.除微锈、刷防锈漆调和漆两遍 | kg | 22.7
210 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.喷头安装 上下喷 （动作温度68度） | 个 | 19
211 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.末端试水阀安装 末端试水阀-DN25 | 个 | 1
212 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 1
213 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.焊接法兰阀安装 球墨铸铁铜芯闸阀带刻度显示启闭带锁定装置-DN80 | 个 | 1
214 | 030902011001 | 泄压装置 |  | 1.机械泄压口安装 0.0169㎡ | 套 | 1
215 | 030902011002 | 泄压装置 |  | 1.机械泄压口安装 0.0323㎡ | 套 | 1
216 | 030902011003 | 泄压装置 |  | 1.机械泄压口安装 0.0552㎡ | 套 | 2
217 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.无管网气体灭火装置安装 柜式七氟丙烷灭火装置，储瓶容积70L （充装39.8kg/瓶） | 套 | 1
218 | 030902010003 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.无管网气体灭火装置安装 柜式七氟丙烷灭火装置，储瓶容积70L（充装65.1kg/瓶） | 套 | 2
219 | 030902010004 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.无管网气体灭火装置安装 柜式七氟丙烷灭火装置，储瓶容积90L（充装76kg/瓶） | 套 | 1
通风工程
通风工程
220 | 030108001001 | 风机 |  | 1.箱式离心风机PF-101，风量1000(m³/h) 余压250(Pa) 功率0.75(kW) 风机效率≥60(%) 噪音57(dB(A)) 2.设备支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | 台 | 1
221 | 030108001002 | 风机 |  | 1.箱式离心风机BF-102~3、PF-102~3，风量1800(m³/h) 余压250(Pa) 功率0.75(kW) 风机效率≥60(%) 噪音58(dB(A)) 2.设备支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | 台 | 4
222 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.全金属管道式换气扇FAN-2，风量200(m³/h) 余压165(Pa) 功率0.03(kW) 风机效率≥60(%) 噪音45(dB(A)) 220V,带防止倒流装置 | 台 | 2
223 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.风管支架制作安装，除锈、刷防锈漆调和漆各两遍 | m2 | 33.96
224 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.风管软接头制作安装 | m2 | 1.75
225 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-200X300 | 个 | 1
226 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-320X200 | 个 | 4
227 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.70℃电动防火阀-320X250 | 个 | 1
228 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层排风百叶,带人字阀FK-2-200X300 | 个 | 2
229 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.单层排风百叶,带人字阀FK-2-250X400 | 个 | 4
230 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.双层新风百叶,带人字阀FK-1-400X250 | 个 | 2
231 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶,联装防虫鼠网FK-3-160X160 | 个 | 2
232 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶,联装防虫鼠网FK-3-200X300 | 个 | 1
233 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶,联装防虫鼠网FK-3-320X200 | 个 | 4
234 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.防雨百叶,联装防虫鼠网FK-3-320X250 | 个 | 1
235 | 031301002004 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞210X210，墙厚120 | 个 | 3
236 | 031301002005 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞370X250，墙厚180 | 个 | 4
237 | 031301002006 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞370X300，墙厚180 | 个 | 1
238 | 031301002007 | 开孔打洞 |  | 1.穿砖墙，开孔洞550X350，墙厚180 | 个 | 1
239 | 030909006001 | 防火控制装置调试 |  | 1.防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 | 个 | 6
240 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 | [6 empty] | -